ICS

中CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ XXXXX-YYYY

预制桩植桩应用技术规范

（征求意见稿）

Technical specifications for the application of prefabricated pile planting

2025-**-**发布	 		          	2025-**-**实施

中国石油和化工勘察设计协会发布

前    言

根据中国石油与化工勘察设计协会《关于印发2024年第1批协会团体标准制修订计划的通知》(中石化勘设协[2024]14号)的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规范。

本规范的主要技术内容是：1总则；2术语和符号；3基本规定；4设计；5施工；6质量检测及验收等。

本规范由中国石油与化工勘察设计协会负责管理，由建华建材（中国）有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送建华建材（中国）有限公司(地址：江苏省镇江市句容市下蜀镇沿江开发区，邮编212411)。

本规范主编单位：

建华建材（中国）有限公司

本规范参编单位：

中国寰球工程有限公司北京分公司

华陆工程科技有限责任公司

中国五环工程有限公司

中国天辰工程有限公司

北京中岩大地科技股份有限公司

中国石化工程建设有限公司

中石化广州工程有限公司

中石化上海工程有限公司

中石化宁波工程有限公司

中国成达工程有限公司

赛鼎工程有限公司

浙江省岩土基础有限公司

东华工程科技股份有限公司

中国化学赛鼎宁波工程有限公司

上海寰球工程有限公司

中石油华东设计院有限公司

中海油石化工程有限公司

浙江石油化工有限公司

中国化学工程第三建设有限公司

化学工业第一勘察设计院有限公司

国家管网集团工程技术创新有限公司

中石化南京工程有限公司

北京石油化工工程有限公司

中化岩土集团股份有限公司

海南大学

建华建材（天津）有限公司

建华建材（阳江）有限公司

本规范主要起草人员:

毛由田   姚国明   柳景虹   金忠良

刘振华   宋伟杰   李先顺   邱道军

张毅斌   刘  琪   王志彤   史恒通

万朝梅   耿志光   杨  豪   王  利

童中明   李  强   王  利   王爱兵

蒋晓锋   古育平   高  剑   甄  军

余建飞   陈云生   赵  勇   张雨生

王群伟   李晟源   蒋  超   余晓锋

张亚新   陈  迪   吴红利   高斌峰

姜晨玉   刘占强   程书昌   王永卫

胡  俊   许鹏展   夏庆鹏

目  次

1 总  则	1

2 术语和符号	2

2.1 术  语	2

2.2 符  号	3

3 基本规定	5

4 设计	6

4.1 一般规定	6

4.2 选型和布置	7

4.3 桩基设计	9

4.4 构造要求	20

5 施工	23

5.1 一般规定	23

5.2 施工准备	23

5.3 放样与定位	24

5.4 搅拌工艺	25

5.5 高压旋喷工艺	26

5.6 旋挖工艺	27

5.7 长螺旋压灌工艺	29

5.8 沉桩与接桩	30

6 质量检测及验收	34

6.1 一般规定	34

6.2 施工前检测	34

6.3 施工中检测	34

6.4 施工后检测	35

6.5 验收	36

附录A  预成孔施工记录表	38

附录B  预制桩施工记录表	42

引用标准、规范名录	44

本规范用词说明	45

条  文  说  明	46

1 总  则

1.0.1 为规范预制桩植桩的应用，贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量、保护环境，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于石油化工行业新建、改建、扩建工程中的低承台预制桩植桩的设计、施工、质量检测及验收。

1.0.3 预制桩植桩应综合分析地质条件、上部结构与荷载特征、施工条件、场地环境等因素，因地制宜，选择相应的成桩材料和施工工艺。

1.0.4  预制桩植桩的设计、施工、质量检测及验收除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术  语

2.1.1 预制桩植桩  prefabricated pile planting

预先采用搅拌、高压旋喷、旋挖灌注、长螺旋压灌等工艺形成外芯，而后采用打入、压入或振入的方式将混凝土预制桩植入其中而形成的复合桩（简称植桩）。

2.1.2 搅拌植桩  mixing pile planting

预先采用搅拌工艺形成水泥土或固化土桩，而后将预制桩植入其中而形成的复合桩。

2.1.3 高压旋喷植桩 high pressure rotary spraying pile planting

预先采用高压旋喷工艺形成水泥土或固化土桩，而后将预制桩植入其中而形成的复合桩。

2.1.4 旋挖植桩  rotary pile planting

预先采用旋挖钻机成孔，在孔内灌注适量水泥土或固化土、水泥砂浆或混凝土，而后将预制桩植入其中而形成的复合桩。

2.1.5 长螺旋压灌植桩  long spiral pressure grouting pile planting

预先采用长螺旋钻机成孔，通过钻杆芯管将适量水泥土或固化土、水泥砂浆或混凝土压送至孔内，而后再将预制桩植入其中而形成的复合桩。

2.1.6 芯桩  core pile

复合桩中的混凝土预制桩。

2.1.7 外芯  outer core

复合桩中芯桩以外的桩体。

2.1.8 长径比  aspect ratio

桩长与芯桩直径或边长之比。

2.2 符  号

2.2.1 作用和作用效应

—— 按荷载效应标准组合计算的作用于承台顶面的竖向力；

—— 桩基承台和承台上土自重标准值；

—— 按荷载效应标准组合计算的作用于承台底面的水平力；

—— 按荷载效应标准组合计算的作用于第基桩的水平力；

、 —— 按荷载效应标准组合计算的作用于承台底面的外力，绕通过桩群形心的、主轴的力矩；

—— 荷载效应标准组合轴心竖向力作用下任一单桩的竖向力；

—— 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第基桩的竖向力；

2.2.2 抗力和材料性能

—— 混凝土轴心抗压强度设计值；

—— 岩石饱和单轴抗压强度标准值；

—— 桩侧第i土层极限侧阻力标准值；

—— 极限端阻力标准值；

—— 第i层土处，内外芯界面的极限侧阻力标准值；

—— 单桩竖向极限承载力标准值；

—— 基桩中的单桩竖向承载力特征值；

—— 单桩基桩或群桩中基桩的水平承载力特征值；

—— 单桩抗拔承载力特征值；

2.2.3 几何参数

—— 芯桩全截面面积；

—— 芯桩净截面面积；

—— 桩周第i层岩土的厚度；

—— 芯桩直径或边长；

—— 外芯直径；

—— 芯桩周长；

—— 外芯周长；

、、、—— 第、基桩至、轴的距离；

2.2.4 计算系数

—— 成桩工艺系数；

—— 群桩基础中的桩数；

—— 外芯从岩土中拔出的抗拔系数；

—— 嵌岩端侧阻和端阻综合系数；

3 基本规定

3.0.1 预制桩植桩设计施工前，应按国家现行有关标准进行岩土工程勘察。

3.0.2 预制桩植桩设计应满足承载力、变形和稳定性要求。

3.0.3 预制桩植桩工程抗震设计应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑抗震设计标准》GB/T50011、《石油化工构筑物抗震设计规范》SH 3147等国家和行业现行标准的有关规定。

3.0.4 预制桩植桩工程施工前应进行试桩，检验设计和施工参数、及适用性等。

3.0.5 预制桩植桩的耐久性应符合《 混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476、《石油化工建(构)筑物防腐蚀设计规范》SH/T 3233等国家和行业现行标准的有关规定。

3.0.6 对于采用预制桩植桩基础的建（构）筑物，在其施工及使用期间，应按现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定进行沉降观测。

4 设计

4.1 一般规定

4.1.1 预制桩植桩设计等级的划分应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定。

4.1.2 预制桩植桩基础根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算：

1 应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算；

2 应对桩身和承台结构承载力进行计算；

3 当桩端平面以下存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层承载力验算；

4 对位于坡地、岸边的桩基，应进行整体稳定性验算；

5 对于抗浮、抗拔桩基，应进行基桩和群桩的抗拔承载力计算；

6 对于抗震设防区的桩基，应进行抗震承载力验算。

- 4.1.3 预制桩植桩基础设计时，所采用的作用效应与相应的抗力应符合下列规定：

- 1 确定桩数和布桩时，应采用传至承台底面的荷载效应标准组合，相应的抗力应采用单桩承载力特征值；

- 2 计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时，应采用荷载效应准永久组合；计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时，应采用水平地震作用、风载效应标准组合；

- 3 验算坡地、岸边建筑桩基的整体稳定性时，应采用荷载效应标准组合；验算抗震设防区桩基的整体稳定性时，应采用地震作用效应和荷载效应的标准组合；

- 4 验算桩身强度时，上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力，应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合，采用相应的分项系数；当进行承台和桩身裂缝控制验算时，应分别采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合；

- 5 桩基结构安全等级、结构设计使用年限和结构重要性系数应按国家现行有关建筑结构标准的规定采用，结构重要性系数不应小于1.0；

- 6 对桩基结构进行抗震验算时，其承载力调整系数应按行业现行标准《石油化工构筑物抗震设计规范》SH 3147的规定采用。

4.1.4 预制桩植桩基础承台的截面承载力计算和构造要求，应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、行业现行标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94和石化行业现行标准的有关规定。

4.1.5 预制桩植桩用于腐蚀环境时应符合《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046、《石油化工建(构)筑物防腐蚀设计规范》SH/T 3233等国家和行业现行标准的相关规定。

4.1.6 预制桩植桩的沉降计算要求应符合行业现行标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定。

4.2 选型和布置

4.2.1 预制桩植桩的外芯类型、芯桩类型等应根据上部结构、荷载特征、工程地质、水文地质等条件综合确定。预制桩植桩的示意如图4.2.1所示。

图4.2.1 预制桩植桩示意图

1—外芯  2—芯桩

注：d为芯桩直径或边长，D为外芯直径

4.2.2 预制桩植桩芯桩、外芯的布置与选型应符合下列规定：

1 搅拌植桩和高压旋喷植桩的外芯直径与芯桩直径或对角线长度差值宜取100~500mm；

2 旋挖植桩和长螺旋压灌植桩的外芯直径与芯桩直径或对角线长度差值宜取100~300mm；

3 芯桩可采用预应力混凝土管桩、混合配筋混凝土管桩、预应力混凝土实心方桩、预应力混凝土空心方桩、超高强预应力混凝土管桩、钢管混凝土管桩、预制混凝土异型桩等；

4 外芯可采用水泥土、水泥砂浆或混凝土等材料。当采用水泥土或固化土时，强度不宜低于1.5MPa，当采用水泥砂浆时，强度等级不宜低于M15，当采用混凝土时，强度等级不宜低于C20。

4.2.3 预制桩植桩的中心间距应符合下列规定：

表4.2.3 基桩的最小中心距

| 桩型 | 排数不少于3排且桩数不少于9根的摩擦型桩桩基 | 其他情况 |
| --- | --- | --- |
| 搅拌植桩、高压旋喷植桩 | 3.5d且3.0D | 3.0d且2.5D |
| 旋挖植桩、长螺旋压灌植桩 | 3.0d且2.5D | 3.0d且2.5D |

4.2.4 预制桩植桩芯桩中心至承台边缘的距离应符合下列规定：

1 对柱下独立桩基承台，边桩中心至承台边缘的距离不宜小于芯桩桩径或边长，且芯桩边缘至承台边缘的距离不应小于150mm；

2 对于墙下条形承台梁，芯桩边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。

4.2.5 预制桩植桩应选择较硬土层作为桩端持力层，桩端全截面进入持力层的深度按芯桩直径或边长计算应满足现行行业标准《石油化工构筑物抗震设计规范》SH 3147及《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定。

4.2.6 预制桩植桩用作摩擦型桩时，长径比不宜大于120；用作端承型桩时，长径比不宜大于100。

4.3 桩基设计

4.3.1 对于一般建（构）筑物和受水平力(包括力矩和水平剪力)较小的建（构）筑物且桩径相同的群桩基础，应按式（4.3.1-1）~式（4.3.1-3）计算群桩基础中基桩的桩顶作用效应：

1 竖向力作用下

轴心竖向力作用下，应满足式（4.3.1-1）的要求：

（4.3.1-1）

偏心竖向力作用下，除满足上式外，尚应满足式（4.3.1-2）的要求：

（4.3.1-2）

2 水平力作用下，应满足式（4.3.1-3）的要求：

（4.3.1-3）

式中： —— 按荷载效应标准组合计算的作用于承台顶面的竖向力（kN）；

—— 桩基承台和承台上土自重标准值（kN）；

—— 荷载效应标准组合轴心竖向力作用下任一单桩的竖向力（kN）；

—— 群桩基础中的桩数；

—— 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下第基桩的竖向力（kN）；

、—— 按荷载效应标准组合计算的作用于承台底面的外力，绕通过桩群形心的、主轴的力矩（kNm）；

、、、—— 第、基桩至、轴的距离（m）；

—— 按荷载效应标准组合计算的作用于承台底面的水平力（kN）；

—— 按荷载效应标准组合计算的作用于第基桩的水平力（kN）。

4.3.2 对于主要承受竖向荷载的抗震设防区低承台桩基，在同时满足下列条件时，桩顶作用效应计算时可不考虑地震作用：

1 按国家现行标准《建筑抗震设计标准》GB/T50011及行业现行标准《石油化工构筑物抗震设计规范》SH 3147的规定，可不进行桩基抗震承载力验算的建（构）筑物；

2 建（构）筑场地位于抗震的有利地段。

4.3.3 液化土层中低承台桩基的抗震验算，应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定执行。

4.3.4 当不考虑地震作用效应时，按荷载效应标准组合计算的建（构）筑物单桩承载力应符合式（4.3.4-1）～式（4.3.4-3）的要求：

1 轴心竖向力作用下，应满足式（4.3.4-1）的要求：

（4.3.4-1）

2 偏心竖向力作用下，除满足上式外，尚应满足式（4.3.4-2）的要求：

（4.3.4-2）

3 水平荷载作用下，应满足式（4.3.4-3）的要求：

（4.3.4-3）

式中：—— 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，桩顶最大竖向力（kN）；

——基桩中的单桩竖向承载力特征值（kN）；

—— 单桩基桩或群桩中基桩的水平承载力特征值（kN）。

4.3.5 当考虑地震作用效应时，按地震作用效应和荷载效应标准组合计算的建（构）筑物单桩承载力应符合式（4.3.5-1）～式（4.3.5-3）的要求。

1 轴心竖向力作用下，应满足式（4.3.5-1）的要求：

（4.3.5-1）

2 偏心竖向力作用下，除满足上式的要求外，尚应满足式（4.3.5-2）的要求：

（4.3.5-2）

3 水平荷载作用下，应满足式（4.3.5-3）的要求：

（4.3.5-3）

式中：—— 地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩的平均竖向力（kN）；

—— 地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩的最大竖向力（kN）；

—— 地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩的平均水平力（kN）。

4.3.6 单桩竖向承载力特征值应按式（4.3.6）确定：

（4.3.6）

式中：—— 单桩竖向极限承载力标准值（kN）；

—— 安全系数，取值为2。

4.3.7 单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩静载荷试验确定。单桩竖向抗压静载荷试验应采用慢速维持荷载法。

4.3.8 当预制桩植桩根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系预估预制桩植桩单桩竖向极限承载力标准值时，宜按下式估算：

1 对于搅拌植桩、高压旋喷植桩、非嵌岩旋挖植桩和长螺旋压灌植桩：

(4.3.8-1)

式中：

—— 桩侧第i土层极限侧阻力标准值（kPa），宜按现场试验或经验取值；无试验资料和地区经验时，可按表4.3.8-1中的灌注桩高值取值；

—— 极限端阻力标准值（kPa），宜按现场试验或经验取值；无试验资料和地区经验时，可按表4.3.8-1中的混凝土预制桩取值，也可根据标准贯入试验成果按表4.3.8-2取值；

——芯桩全截面面积（㎡），取芯桩由外径或边长计算得到的面积；

—— 外芯周长（m）；

—— 桩周第i层岩土的厚度（m）。

表4.3.8-1 桩的极限侧阻力标准值qsk (kPa)和极限端阻力标准值qpk(kPa)

| 土的名称 | 土的状态 |  | 桩的极限侧阻力qsk | 桩的极限端阻力qpk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 灌注桩 | 混凝土预制桩 |
| 填土 | — |  | 20～28 | — |
| 淤泥 | — |  | 12～18 | — |
| 淤泥质土 | — |  | 20～28 | — |
| 黏性土 | 流塑 软塑 可塑 硬可塑 硬塑 坚硬 | IL > 1 0.75< IL≤1 0.50< IL≤0.75 0.25< IL≤0.50 0< IL≤0.25 IL≤0 | 21～38 38～53 53～68 68～84 84～96 96～102 | — 650～1400 1400～2200 2300～3300 3800～5500 — |
| 红黏土 | 可塑0.7< aw ≤1 硬塑0.5 <aw ≤0.7 |  | 12～30 30～70 | — |
| 粉土 | 稍密 中密 密实 | e >0.9 0.75≤ e ≤0.9 e < 0.75 | 24～42 42～62 62～82 | — 1400～2100 2100～3000 |
| 粉砂 | 稍密 中密 密实 | 10< N ≤15 15< N ≤30 N >30 | 22～46 46～64 64～86 | 1500～2300 2100～3000 2100～3000 |
| 细砂 | 稍密 中密 密实 | 10< N ≤15 15< N ≤30 N >30 | 22～46 46～64 64～86 | — 3600～5000 3600～5000 |
| 中砂 | 中密 密实 | 15< N ≤30 N >30 | 53～72 72～94 | 5500～7000 5500～7000 |
| 粗砂 | 中密 密实 | 15< N ≤30 N >30 | 74～95 95～116 | 7500～8500 7500～8500 |
| 砾砂 | 稍密 中（密实） | 5< N63.5≤15 N63.5>15 | 50～90 116～130 | — 6000～9500 |
| 圆砾、角砾 | 中密、密实 | N63.5>10 | 135～150 | 7000～10000 |
| 碎石、卵石 | 中密、密实 | N63.5>10 | 140～170 | 8000～11000 |
| 全风化软质岩 | — | 30< N≤50 | 80～100 | 4000～6000 |
| 全风化硬质岩 | — | 30< N≤50 | 120～140 | 5000～8000 |
| 强风化软质岩 | — | N63.5>10 | 140～200 | 6000～9000 |
| 强风化硬质岩 | — | N63.5>10 | 160～240 | 7000～11000 |

表4.3.8-2 预制桩植桩的极限端阻力标准值qpk(kPa)

| N（ 击 ） 桩 入 土 深 度（ m ） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1800 | 4000 | 6000 | 7800 | 8200 | 9000 |
| 20 | 2000 | 4400 | 6000 | 8200 | 8600 | 11000 |
| 25 | 2200 | 4800 | 7000 | 8600 | 9000 |  |
| 30 | 2400 | 5000 | 7400 | 9000 | 9400 |  |
| >30 | 2600 | 6000 | 7800 | 9400 | 10000 |  |

注：当N或桩入土深度为非表列值时，qpk可内插取值。

2 对于嵌岩旋挖植桩：

(4.3.8-2)

式中：

——岩石饱和单轴抗压强度标准值（kPa），黏土岩等取天然湿度单轴抗压强度标准值（kPa）；

——嵌岩端侧阻和端阻综合系数，与嵌岩深径比、岩石软硬程度和成桩工艺有关，可按表4.3.8-3采用。

表4.3.8-3  嵌岩段侧阻和端阻综合系数

| 嵌岩深径比ℎr/d | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极软岩、软岩 | 0.7 | 0.96 | 1.15 | 1.28 | 1.42 | 1.62 | 1.77 | 1.88 |
| 较软岩 | 0.6 | 0.9 | 1.05 | 1.15 |  |  |  |  |
| 硬质岩 | 0.5 | 0.8 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 1.20 | - | - |

注：1 极软岩、软岩是指frk≤15MPa，较软岩是指15MPa＜frk≤30MPa，硬质岩是指frk>30MPa。

2 ℎr为芯桩嵌岩深度，当岩面倾斜时，以坡下方嵌岩深度为准，当ℎr/d为非表列值时，δr可内插取值。

3 当外芯材料为水泥土或固化土且外芯与芯桩直径比大于2时，需按下式进行芯桩界面承载力验算：

——芯桩周长（m）；

——第i层土处，内外芯界面的极限侧阻力标准值（kPa），预制桩植桩内外芯之间的侧摩阻力标准值通常按外芯强度的8%~16%取值。

4.3.9 预制桩植桩应根据混凝土原材料、生产工艺、成桩工艺、工作条件按下式验算桩身强度：

(4.3.9)

式中——荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值（kN）；

——成桩工艺系数，一般可取0.85；

——混凝土轴心抗压强度设计值(MPa)，按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定取值，当芯桩桩身强度大于C80时，宜按表4.3.9取值；

——芯桩净截面面积（mm2）。

表4.3.9 超高强预制桩用混凝土性能参数表

| 混凝土强度等级 | fck（N/mm2） | fc（N/mm2） | ftk（N/mm2） | ft（N/mm2） | Ec（N/mm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C105 | 63.4 | 45.3 | 3.75 | 2.68 | 3.95×104 |
| C125 | 72.4 | 51.7 | 4.46 | 3.19 | 4.04×104 |

4.3.10 预制桩植桩的单桩水平承载力特征值按下列情况确定：

1 应通过单桩水平静荷载试验确定，必要时可通过带承台桩的荷载试验确定；

2 初步设计时，可按下式进行估算：

(4.3.10-1)

(4.3.10-2)

式中：——桩的水平变形系数(1/m)；

——桩侧土水平抗力系数的比例系数；宜通过单桩水平静载试验确定，当无静载试验资料时，可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94相关规定执行；

——桩的计算宽度(m)，取芯桩的计算宽度：

当直径d≤1m时，b0=0.9(1.5d+0.5)；

当直径d>1m时，b0=0.9(d+1)；

——桩的抗弯刚度(kNm2)，取芯桩的抗弯刚度：

， 为混凝土弹性模量，为桩身换算截面惯性矩；

——桩顶的水平位移允许值，当以位移控制时，可取（对水平位移敏感的结构取）；

——桩顶水平位移系数，按表4.3.10取值；

——经验修正系数，可取1.2～1.8，D/d较小时，取低值；D/d较大时，取高值。

表4.3.10 预制桩桩顶水平位移系数νx

| 桩顶约束情况 | 桩的换算埋深（） | 管桩桩顶水平位移系数νx |
| --- | --- | --- |
| 铰接 | 4.0 | 2.441 |
|  | 3.5 | 2.502 |
|  | 3.0 | 2.727 |
|  | 2.8 | 2.905 |
|  | 2.6 | 3.163 |
|  | 2.4 | 3.526 |
| 刚接 | 4.0 | 0.940 |
|  | 3.5 | 0.970 |
|  | 3.0 | 1.028 |
|  | 2.8 | 1.055 |
|  | 2.6 | 1.079 |
|  | 2.4 | 1.095 |

注：1、当单桩基础与单排桩基纵向轴线与水平力方向垂直时，按桩顶铰接考虑；

2、当αℎ＞4时取αℎ=4.0。

4.3.11 群桩基础的基桩水平承载力特征值应考虑由承台、桩群和土相互作用产生的群桩效应，计算方法可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94相关规定执行，计算时取外芯直径。

4.3.12 承受拔力的群桩基础及其基桩的抗拔承载力特征值应符合下列规定：

1 对于设计等级为甲级和乙级的桩基，基桩的抗拔承载力特征值应通过现场单桩竖向抗拔静载荷试验确定。单桩竖向抗拔静载荷试验及抗拔承载力特征值取值可按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106进行。

2 如无当地经验时，群桩基础及设计等级为丙级的建（构）筑桩基，基桩的抗拔承载力特征取值可按下列规定进行估算，并取较小值：

- 1）群桩呈非整体破坏时，基桩的抗拔承载力特征值可按下式计算，并取较小值：

（4. 3.12-1）

（4. 3.12-2）

式中：  —— 单桩抗拔承载力特征值；

——芯桩从外芯中拔出的抗拔系数，如无试验数据时，可取0.8；

——外芯从岩土中拔出的抗拔系数，如无试验数据时，可按本规范表4.3.12取值；

——芯桩周长（m）；

——第i层土处，内外芯界面的极限侧阻力标准值（kPa），预制桩植桩内外芯之间的侧摩阻力标准值通常按外芯强度的8%~16%取值；

——桩侧第i土层极限侧阻力标准值（kPa），宜按现场试验或经验取值，当采用植入法时可按表4.3.8-1中的灌注桩高值取值；

——芯桩自重，地下水位以下取浮重度（kN）；

——预制桩植桩自重（包括芯桩和外芯自重），地下水位以下取浮重度（kN）。

表 4. 3.12 抗拔系数

| 土类别 | 值 |
| --- | --- |
| 黏性土、粉土 | 0.70~0.80 |
| 松散~密实砂土 | 0.50~0.70 |
| 残积土，全、强风化岩 | 0.60~0.70 |

- 2）群桩呈整体破坏时，基桩的抗拔承载力特征值可按下式计算：

（4.3.12-3）

式中：——预制桩植桩桩群外围周长（m）；

——群桩基础中的桩数；

- ——预制桩植桩群桩基础所包围体积的桩土总自重（含群桩所包围的外芯自重）除以总桩数，地下水位以下取浮重度（kN）。

3）芯桩正截面受拉承载力、裂缝控制、连接强度应符合现行行业标准《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T 406和石化行业相关标准的有关规定。

4.3.13 当预制桩植桩桩周土体因自重固结、地面大面积堆载等因素影响而产生的沉降大于桩的沉降时，应根据工程具体情况考虑负摩阻力对桩基承载力和沉降的影响。当无工程经验时，可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定估算。负摩阻力按外芯周长进行计算。

4.3.14 预制桩植桩基础的沉降变形计算值不应大于桩基沉降变形允许值。桩基沉降变形允许值不应大于设计要求，且应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、行业现行标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94和石化行业相关标准的有关规定。

4.3.15 当桩端平面以下受力影响范围内存在软弱下卧层时，桩端以下持力层厚度不宜小于4d，且不小于3m，且应根据工程具体情况验算软弱下卧层的承载力。当无工程经验时，可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定进行验算。

4.3.16 对于桩身穿越可液化土或不排水抗剪强度小于10kPa（地基承载力特征值小于25kPa）的软弱土层的基桩，应考虑压屈影响。预制桩植桩基础的桩身压屈计算可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定执行。桩身参数根据外芯材料的不同采取不同的计算方式。当外芯材料为水泥土或固化土、水泥砂浆时，按芯桩计算。当外芯材料为混凝土时，可按复合截面进行计算。

4.3.17 预制桩植桩用于动力设备基础时，其动力特征参数应符合下列规定：

1 预制桩植桩的动力参数宜由现场测试确定，当无测试条件时，宜按现行国家标准《动力机器基础设计标准》GB 50040的相关规定执行；

2 动力参数计算时，对于水泥土或固化土、水泥砂浆为外芯的预制桩植桩，基桩参数宜按芯桩进行计算；对于混凝土为外芯的预制桩植桩，基桩参数可按复合截面进行计算。

4.4 构造要求

4.4.1 搅拌植桩和高压旋喷植桩的水泥土或固化土中的固化材料宜选用强度等级为42.5级及以上的普通硅酸水泥或硅酸盐水泥或者采用SS-W-S软土固化剂，水泥掺量可取12％~20%，固化剂掺量可取12％~30%，水泥浆水灰比可取0.8～1.2，固化剂浆液水灰比可取0.5~1.2。

4.4.2 旋挖植桩和长螺旋压灌植桩的外芯可选用水泥土或固化土、水泥砂浆、混凝土等材料。其材料应符合下列规定：

1 水泥宜选用强度等级为42.5级及以上的普通硅酸水泥或硅酸盐水泥；

2 固化剂宜采用SS-W-S进行配浆；

3 水泥土或固化土的拌合土宜采用粉土；

4 石子宜选用质地坚硬的卵石或碎石，最大粒径不大于20mm，含泥量不应大于2%；砂应选用中砂，含泥量不应大于3%。其质量应符合现行行业标准《普通混凝土砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定；

4 外加剂宜选用液体缓凝剂，质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定；

5 混凝土塌落度宜为180mm～220mm。

4.4.3 预制桩植桩接桩应符合下列规定：

1 预制桩可采用焊接连接、机械连接或焊接加机械连接，当在中、强腐蚀环境采用机械接头时，接桩处宜采用沥青、环氧树脂等密封材料密封处理；

2 用作抗拔的预制桩接头连接强度应满足与桩身等强度的要求，接头应保证桩内纵向钢筋与端板等效传力；

3 预制桩接头数量不宜大于4个。

4.4.4 预制桩植桩芯桩顶部浇筑填芯混凝土及其配筋应符合下列规定：

1 浇筑填芯混凝土前，应将预制空心桩内壁清除干净，并在内壁涂刷水泥净浆。桩顶填芯混凝土应灌注饱满，振捣密实，下封层不应漏浆。填芯混凝土应采用强度等级高于承台或基础梁一级，且不低于C30的微膨胀混凝土或无收缩混凝土；

2 承压桩填芯混凝土灌注深度不应小于3倍预制空心桩外径或边长，且不应小于1.5m；当用于抗震设防烈度8度地区及以上时，填芯长度不应小于预制空心桩外径或边长5倍，且不应小于2.0m。承压桩填芯混凝土的连接钢筋配筋率宜按内芯全截面计算，不应小于0.6%。当桩顶低于承台需接桩时，连接钢筋的配筋率应按接桩截面计算，并不应小于0.6%，且接桩的最外一侧构造钢筋配筋率不应小于接桩截面的0.15%，钢筋间距不应大于200mm；

3 空心抗拔桩桩顶仅采用填芯混凝土及其配筋与承台连接时，填芯混凝土的灌注深度应通过计算确定，且不应小于5倍空心抗拔桩外径或边长，并不应小于3.0m；当用于抗震设防烈度8度地区时，填芯长度不应小于8倍空心抗拔桩外径或边长，且不应小于3.5m。

4.4.5 预制桩植桩芯桩顶与承台的连接构造应符合下列规定：

1 桩顶嵌入承台内的长度宜为50mm~100mm，直径或边长小于等于400mm时，桩顶嵌入长度宜取50mm，直径大于等于800mm或边长大于等于600mm以上时，桩顶嵌入长度宜取100mm，直径大于400mm且小于800mm或边长大于400且小于600mm时，可取插值；

2 承压预制空心桩桩顶采用填芯混凝土内插钢筋与承台连接时，内插钢筋锚入承台内的有效长度不应小于35倍内插钢筋直径，且不应小于500mm。钢筋插入预制空心桩内腔的长度同填芯高度；

3 抗拔桩采用桩身内的全部纵向钢棒直接与承台锚固时，锚固长度不应小于预应力钢棒的锚固长度且不小于1m。当预应力钢棒长度不满足要求时，应采用钢筋机械连接接头将钢棒与非预应力钢筋连接接长，连接后的总锚固长度不应小于预应力钢棒的锚固长度且不小于1m，钢筋机械连接接头应满足与钢筋极限抗拉强度等强要求；

4 抗拔桩采用填芯混凝土内插钢筋与承台连接时，钢筋锚入承台的长度应按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010 的受拉锚固长度确定，并应通过现场静载荷试验验证；

5 外芯顶标高宜与垫层底标高齐平。

4.4.6 承台受冲切计算时，桩径宜按芯桩直径计算；承台剪跨比计算时，桩径宜按芯桩直径计算。

5 施工

5.1 一般规定

5.1.1 预制桩植桩的施工应符合下列规定：

1 应根据工程地质条件、场地环境条件、原材料供应情况和类似工程经验编制专项施工方案，因地制宜选择施工设备和施工工艺；

2 应通过工艺性试验确定施工工艺参数；

3 施工过程中宜采用智能化、信息化设备，以提高操作的便利性、施工的可视化和质量的可靠性。

5.1.2 工艺性试验桩的施工应符合下列规定：

1 应选择有代表性的区域进行，试验数量宜根据土层条件、设计桩型等因素确定，试验数量不宜少于3根；

2 当工艺性试验结果达不到预期要求时，应会同勘察和设计等单位查明原因，采取改进工艺的措施或调整设计方案。

5.1.3 预制桩植桩中预成孔的水平允许偏差应为±20mm，垂直度允许偏差应为1%；芯桩植入的水平允许偏差应为±10mm，垂直度允许偏差应为0.5%。

5.1.4 芯桩植入时间应符合下列规定：

1 对于水泥土或固化土外芯的预制桩植桩，在夏季时不宜大于3小时，在冬季时不宜大于5小时；

2 对于水泥砂浆或混凝土外芯的预制桩植桩，在夏季时不宜大于2小时，在冬季时不宜大于3小时。

5.2 施工准备

5.2.1 施工前应根据工程特点、地质条件和设备需求编制施工组织设计，制定应急预案，组织对现场施工操作人员进行安全技术交底，明确施工操作内容，合理布置施工材料、施工机械和施工线路。

5.2.2 施工前应平整场地、清除地下障碍物。当遇松软地基时，应进行处理，确保桩机和起重设备的平稳移动。平整后的场地标高应高出预制桩植桩设计桩顶标高不小于0.5m。

5.2.3 预制桩植桩的施工应具备下列资料：

1 岩土工程勘察报告；

2 桩基工程设计文件及图纸会审纪要；

3 施工场地和相邻区域内的建（构）筑物、地下管线、地下构筑物和架空线路等的调查资料；

4 主要施工机械及其配套设备的技术性能资料；

5 桩基工程的施工组织设计；

6 水泥等原材料质检报告；

7 预制桩的出厂合格证及检测报告；

8 有关施工工艺参数的试验参考资料。

5.2.4 桩基轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方，并妥善保护，施工中应定期复测。

5.2.5 施工前应对预制桩植桩施工机械及其配套设备进行试运行，并对施工参数进行标定。

5.3 放样与定位

5.3.1 放样定位测量控制应符合下列规定：

1 施工前，应进行施工地面标高的测量和桩的定位放线，桩位放线标志埋设应可靠稳固；

2 桩位轴线采取在地面设十字控制网和基准点的方式。

5.3.2 钻机就位后，钻尖对准桩位中心，钻机定位应准确、水平、垂直、稳固，钻杆中心线、钻头中心线应保持在同一直线。

5.4 搅拌工艺

5.4.1 搅拌植桩施工时，水泥浆宜符合下列规定：

1 制备好的浆液不得离析，泵送应连续，且应采用自动压力流量记录仪；

2 施工前确定机械的泥浆泵输浆量、泥浆经输浆管达到搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数。注浆泵出口压力保持在0.4MPa～0.6MPa，并使搅拌下沉、提升速度与输浆速度同步；

3 施工过程中严格控制水泥浆比重，现场应配备浆液比重计，随时对水泥浆进行抽检；水泥浆要充分拌合，每次投料后拌合时间不得少于3min，以确保浆液均匀无结块，避免造成注浆管堵塞。

5.4.2 搅拌植桩施工时，喷浆宜符合下列规定：

1 在下沉过程中喷浆时，应调试喷浆装置至连续喷出水泥浆，确保出浆正常后将旋转头自桩顶匀速旋转下沉，并连续喷入水泥浆，下沉至预计位置，不关闭动力头及泥浆泵；

2 在提升过程中喷浆时，应在钻进搅拌到预定深度后原地喷浆30秒，在水泥浆与桩端土充分搅拌后，将旋转头自桩端匀速提升喷浆，直至预定的设计停浆面；

3 搅拌注浆次数宜通过现场试验确定，但不少于两次喷浆，处理粗砂、砾砂时，宜增加搅拌次数。

5.4.3 搅拌植桩施工时，搅拌注浆控制应符合下列规定：

1 钻头搅拌下沉速度不宜大于1.0m/min，钻头喷浆搅拌提升速度不宜大于0.5m/min，钻头每一圈的下沉（或提升）量宜为10mm~15mm；

2 对于大功率、高转速设备，搅拌下钻和提升速度可根据设备性能、类似工程经验适当调整。

5.4.4 搅拌植桩施工时，间隔时间宜符合下列规定：

1 施工时因故停浆，宜将钻机下沉至停浆点以下0.5 m，待恢复供浆时再喷浆提升。若停机超过3小时，为防止浆液硬结堵管，宜先拆卸输浆管路，并进行清洗；

2 搅拌植桩施工需保证连续性，对于超过初凝时间未植入芯桩的水泥土或固化土桩，应进行复搅后方可植入芯桩。

5.5 高压旋喷工艺

5.5.1 高压旋喷施工工序包括机具就位、贯入喷射管、喷射注浆、拔管和冲洗。

5.4.2 高压旋喷植桩施工时，喷浆符合下列规定：

1 当喷射注浆管贯入土中，喷嘴达到设计标高时，即可喷射注浆。在喷射注浆参数达到规定值后，随即提升喷射管，由下而上旋转喷射注浆。提升速度宜为0.1m/min～0.2m/min；

2 单管法、双管法高压水泥浆和三管法高压水的压力应大于20MPa，流量应大于30L/min；

3 双管法和三管法的气流压力宜大于0.7MPa；

4 高压旋喷注浆可根据需要加入适量的外加剂及矿物掺合料，外加剂和矿物掺合料的用量，应通过试验确定；

5.4.3 高压旋喷植桩施工时，分段搭接宜符合下列规定：

1 喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm；

2 对桩底和需要提高强度的部位，可采用复喷措施；

5.4.4 高压旋喷植桩施工时，应注意下列问题：

1 喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m；

2 在旋喷注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆异常时，应查明原因并及时采取措施；

3 施工中应严格按照施工参数和材料用量施工，用浆量和提升速度宜采用自动记录装置，并做好各项施工记录。

5.6 旋挖工艺

5.6.1 旋挖植桩施工时，护筒的埋设应符合下列规定：

1 护筒直径宜大于桩孔直径200mm，且中心应与桩中心重合；

2 护筒埋深宜为1m~2m，顶端宜高出地面0.3m，护筒埋设的倾斜度应控制在0.5%以内，水平偏差不宜超过30mm且四周采用黏土回填，分层夯实；

3 护筒埋设后，由测量人员和监理人员进行复测、校正桩位与护筒中心偏差。

5.6.2 旋挖植桩施工时，旋挖机的就位应符合下列规定：

1 在桩位复核正确，护筒埋设符合要求，护筒、地坪标高已测定的基础上，钻机方可就位；

2 旋挖钻机就位后，钻尖对准桩位中心，桩机定位应准确、水平、垂直、稳固，钻机导杆中心线、回旋盘中心线、护筒中心线应保持在同一直线。

5.6.3 旋挖植桩施工时，泥浆护壁应符合下列规定：

1 当地下水位较高，含有较厚的砂土、砂卵石时，宜采用泥浆护壁；

2 在施工过程中泥浆比重宜为1.1～1.3。

5.6.4 旋挖植桩施工时，清孔应符合下列规定：

1 当钻进至设计桩底标高时，应停止钻进，提出钻头；

2 干作业施工时，应采用取土器，将孔内残土取尽，保持孔底干净；

3 湿作业施工时，应放入掏渣筒并静止0.5h后，将悬浮在泥浆中的砂砾进行第一次清孔，清孔结束后应静止不小于0.5h方可测孔底沉渣，当孔底沉渣大于设计要求时，需进行二次清孔直至孔底沉渣满足设计要求；

4 端承型桩的孔底沉渣厚度不应大于50mm，摩擦型桩的孔底沉渣厚度不应大于100mm，抗拔、抗水平力桩的孔底沉渣厚度指标大于200mm。

5.6.5 旋挖植桩施工时，外芯灌注应符合下列规定：

1 灌注料应根据设计要求选择，当采用混凝土作为灌注料时，应根据施工设备和施工组织，添加缓凝剂以满足植入桩所需要的时间，混凝土坍落度宜控制在180mm～220mm，石子最大粒径不大于20mm。当采用水泥砂浆或水泥土或固化土作为灌注料时，应根据设计要求通过试验确定配合比。

2 应根据先期试桩工艺，对不同直径、深度的桩孔分别计算出填充料的灌入量。

3 填充料应采用导管灌注，导管应伸至孔底，灌注填充料时应缓慢提管。

5.6.6 旋挖植桩施工时，导管应符合下列规定：

1 宜选用采用丝扣连接的导管，其内径为φ200mm～φ300mm，底管长度宜为4m，中间每节长度宜为2.5m；

2 在导管使用前，应试拼装、试压，试水压力可取为0.6～1.0MPa；

3 导管下放时，导管在孔口连接处应牢固，设置密封圈，吊放时，应使位置居中，轴线顺直，稳定沉放。

5.6.7 旋挖植桩施工时，填充料浇筑结束并且植入芯桩后，宜在混凝土初凝后至终凝前拆除护筒，并将浇筑设备机具清洗干净，整齐堆放。

5.7 长螺旋压灌工艺

5.7.1 长螺旋压灌植桩施工时，钻进过程应符合下列规定：

1 开钻前钻头阀门应封闭；

2 钻杆下移至钻头触及地面时，应取掉钻头阀门插销后方可钻进；

3 钻进速度应先慢后快；

4 当钻杆摇晃或难以钻进时，应放慢钻进速度或停机，查明原因并采取措施后继续钻进，禁止强行钻进；

5 钻孔深度应根据设计桩长及施工地面标高确定。深度量测可以钻机塔身或钻杆的相对位置作为参照标尺，并应每天采用测量仪器进行控制性复核。

5.7.2 长螺旋压灌植桩施工时，提钻过程应符合下列规定：

1 钻机提钻时，应配备专职人员同步清除钻杆螺旋叶片间的泥土，不得带泥上提；

2 成孔过程中应随时检查钻头、钻杆螺旋叶片的磨损情况，磨损严重影响成孔直径时，应及时更换。

5.7.3 长螺旋压灌植桩施工时，泵送过程应符合下列规定：

1 钻孔施工至设计标高后，螺旋钻杆宜空转1min，并提钻50cm后开始泵送充填材料；

2 泵送充填材料至孔底并加压后方可提钻；

3 充填材料压灌过程中，应保持钻具排气孔畅通，钻杆提升速度应与充填材料泵送量相匹配。泵料斗内的充填材料面高于料斗底面的高度不应小于400 mm；

5.7.4 长螺旋压灌植桩施工时，应注意下列问题：

1 冬期、夏期施工时，输送泵、输送管路应采用覆盖保温材料等保温措施，冬期填充材料入孔温度不应低5℃；

2 施工前，或长时间停下后重新施工前，应采用清水将混凝土泵的料斗及输送管路湿润，后泵入适量的润管砂浆，并将所有砂浆泵出管外；

3 停止施工后应及时用清水清洗输送泵及管路；

4 当植入开口芯桩时，充填材料压灌高度不宜小于桩顶设计标高。

5.8 沉桩与接桩

5.8.1 预制桩植桩沉桩施工可采用锤击法、静压法和振动法。

5.8.2 采用锤击法沉桩应符合下列规定：

1 桩帽的强度、刚度和耐打性应符合要求，桩帽套筒应与施打的桩径或边长相匹配；

2 桩帽套筒底面与桩头之间应设置桩垫，桩帽上部直接接触打桩锤的部位应设置锤垫，打桩前应进行检查、校正或更换；

3 宜采用重锤轻击，最大锤击压应力和锤击拉应力均不应大于混凝土的轴心抗压强度设计值和轴心抗拉强度设计值；

4 收锤标准应根据试桩或工程经验，宜结合工程地质条件、单桩承载力特征值、桩规格及入土深度和最后1~3米的沉桩情况等综合因素确定，收锤标准应以桩端标高控制为主，贯入度控制为辅，当以贯入度控制为主时，最后贯入度不宜小于60mm/10击。

5.8.3 采用静压法沉桩应符合下列规定：

1 压桩时压桩机应保持水平；

2 预设终压标准可取单桩竖向承载力特征值的1.5~1.8倍，当持力层为砂层时，取小值；当持力层为基岩时，取大值；

3 宜连续一次性将桩沉到设计标高，中间停顿时间宜短，沉桩速度不宜大于2m/min；

4 终压控制标准应以桩端标高控制为主，终压力控制为辅；

5 当压桩力已达到终压力或桩端已达到设计标高时应采取稳压措施。

5.8.4 采用振动法沉桩应符合下列规定：

终锤标准应以桩长控制为主，当桩长达不到设计标高时，以最后30s电流值控制，电流值的取值根据试桩或工程经验确定。

5.8.5 送桩应符合下列规定：

1 送桩器宜为圆筒形，并应有足够的强度、刚度和耐打性，上下两端面应平整，且与送桩器中心轴线相垂直。送桩器长度应满足送桩深度的要求，器身弯曲度不得大于1/1000；

2 当地表以下有较厚的淤泥土层时，送桩器应开孔排淤、排泥，送桩深度不宜超过12m；

3 当桩顶打至接近地面需要送桩时，应测出桩的垂直度并检查桩头质量，合格后应立即送桩；

4 当地表以下无淤泥土层或有沉桩经验，且采取相应措施能保证桩身垂直度满足要求时，送桩深度可适当加大，超过12m时需编制专项施工方案。

5.8.6 焊接接桩除应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205中二级焊缝的规定外，尚应符合下列规定：

1 入土部分桩段的桩头宜高出地面0.8m~1.0m；

2 下节桩的桩头处宜设置导向箍或其他导向措施。接桩时，上、下节桩段应保持顺直，错位不超过2mm，逐节接桩时，节点弯曲矢高不得大于1/1000桩长，且不得大于20mm；

3 上、下节桩接头端板坡口应洁净、干燥，且焊接处应刷至露出金属光泽；

4 手工焊接时宜先在坡口四周上对称点焊4点～6点，待上、下节桩固定后拆除导向箍再分层焊接，焊接宜对称进行；

5 焊接层数不得少于2层，内层焊碴必须清理干净后方能施焊外层，焊缝应饱满连续；

6 手工电弧焊接时，第一层宜用φ3.2mm电焊条施焊，保证根部焊透。第二层可用粗焊条，宜采用E43型系列焊条；采用二氧化碳气体保护焊时，焊丝宜采用ER50-6型；

7 桩接头焊好后应进行外观检查，检查合格后，方可继续沉桩，严禁浇水冷却；

8 钢桩尖或者混凝土桩尖宜在工厂内焊接；当在工地焊接时，宜在堆放现场焊接。严禁桩起吊后点焊、仰焊；

9 雨天焊接时，应采取防雨措施。

5.8.7 采用抱箍式接头接桩时，应符合下列规定：

1 接桩前检查桩两端制作的尺寸偏差及连接件，无损伤后方可起吊施工，下节桩段的桩头宜高出地面0.8m～1.0m；

2 接桩时应清理上、下两节桩的端板和螺栓孔内残留物，用扳手将定位销旋入预制桩端板的螺栓孔内，定位销数量不得小于2个；

3 将上节预制桩吊起，使连接孔与定位销对准，随即将定位销插入连接孔内；

4 逐一将机械连接卡卡入上、下节预制桩突出桩身的端板上，并适度调整连接卡使连接卡和端板的螺栓孔对准。用手持电钻将固定螺栓旋入端板上的螺孔内固定连接卡，接桩完成。

5.8.8 采用啮合式、膨胀咬合接头接桩时，应符合下列规定：

1 连接前，连接处的桩端端头板应先清理干净，将满涂沥青涂料的连接销用扳手逐根旋入预制桩带孔端板的螺栓孔内，并用钢模型板检测调整连接销的方位；

2 剔除已就位预制桩带槽端板连接槽内填塞的泡塑保护块，在连接槽内注入不少于0.5倍槽深的沥青涂料，并沿带槽端板外周边抹上宽度20mm、厚度3mm的沥青涂料。当预制桩基础的地基土、地下水具有中、强腐蚀性时，带槽端板板面应满涂沥青涂料，厚度不应小于2mm；

3 将上节预制桩吊起，使连接销与带槽端板上的各个连接口对准，随即将连接销插入连接槽内；

4 加压使上、下桩节的桩端端头板接触，接桩完成。

5.8.9 预制桩截桩应采用专用锯桩器，严禁采用大锤横向敲击截桩或强行扳拉截桩。

6 质量检测及验收

6.1 一般规定

6.1.1 预制桩植桩质量检测可分为三个阶段：施工前检测、施工中检测和施工后检测。

6.1.2 芯桩质量宜进行抽检，当工程规模较大、施工方法不同或使用不同生产厂家的管桩时，可将单位工程划分为若干个检测批，并按检测批进行抽检。芯桩应符合产品标准及设计要求。

6.1.3 预制桩植桩应进行桩身完整性和承载力检测，检测数量和检测方法应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106相关规定执行。

6.2 施工前检测

6.2.1 施工前对运到现场的芯桩成品质量按产品标准和设计要求进行进场验收。

6.2.2 施工前应对水泥、固化剂、砂、石子、钢筋、外掺剂、接桩用材料等产品质量进行检测。

6.2.3 施工前应对施工机械设备及性能进行检测。

6.2.4 施工前应对桩位放样偏差进行检测。

6.3 施工中检测

6.3.1 施工过程中应进行下列检查：

1 预制桩植桩施工过程中，应随时检查施工记录和计量记录，并应符合《建筑桩基技术规范》JGJ 94的相关规定；

2 当预成孔或预搅拌至设计标高时，应判定其是否已进入持力层；

3 植桩前应检查第一节桩定位时的垂直度，当垂直度偏差不大于0.3%时，方可进行施工；

4 植桩过程中，应随时对桩身垂直度进行检查，植桩至设计标高时，应检查其最终贯入度或终压值。

6.3.2 施工记录应按下列规定进行审核：

1 当配置施工自动记录仪时，应检查自动记录仪是否正常，对所记录的各种施工数据进行逻辑分析判断；

2 当采用人工记录时，应检查作业班组是否安排专人记录，记录内容是否齐全、真实、清楚。

6.3.3 当充填材料为水泥砂浆或混凝土时，试块应取样自现场实际灌注材料，每个灌注台班留试件数量不少于1组，每组试件数量为3件。

6.3.4 当充填材料为水泥土或固化土时，宜采用软取芯法检验水泥土或固化土强度，检验数量不宜小于总桩数的1% ，且不宜少于3 根桩。

6.4 施工后检测

6.4.1 预制桩植桩施工后应对桩顶标高、桩位偏差、桩体的强度和直径进行检测，检测结果应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202的有关规定。

6.4.2 单桩竖向承载力检测宜静荷载试验法，对同一条件同一复合桩型，检测数量不宜少于总桩数的1%，且不应少于3根，总桩数在50根以内时不应少于2根，单桩竖向静载荷试验应采用慢速维持载荷法。

6.4.3 桩身完整性检测宜采用低应变法，建筑桩基设计等级为甲级，检测数量不应少于总桩数的30％，且不应少于20根；其他桩基工程，检测数量不应少于总桩数的20％，且不应少于10根；且每个柱下承台检测桩数不应少于1根。

6.4.4 对于承受水平力较大的预制桩植桩，除应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的有关规定进行单桩水平静载试验外，尚应符合下列规定：

1 检测桩数不应少于同条件下总桩数的1%，且不应少于3根；

2 水平推力应施加在芯桩上；

3 单桩水平承载力特征值应按单桩水平静载试验的临界荷载的0.75倍取值，且不应大于单桩水平极限承载力的50%。

6.4.5 对于承受拔力的预制桩植桩，应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的有关规定进行单桩竖向抗拔静载试验。检测桩数不应少于同条件下总桩数的1%，且不应少于3根。

6.4.6 预制桩植桩从成桩到开始检测的时间，除设计有要求外，黏性土地层不少于21天，砂性土地层不少于14天。

6.5 验收

6.5.1 基坑开挖至设计标高后，建设单位应会同勘察、设计、施工、监理等单位进行预制桩植桩验收。

6.5.2 预制桩植桩验收应在施工单位自检合格的基础上进行，并应具备下列资料：

1 岩土工程勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更；

2 经审批的施工组织设计、施工方案、技术交底；

3 桩位测量放线图，包括工程桩位线复核签证单；

4 预制桩的出厂合格证、相关技术参数说明、进场验收记录；

5 水泥等其他材料的质量合格证、见证取样文件及复验报告；

6 施工记录及隐蔽工程验收文件；

7 工程质量事故及事故调查处理资料；

8 单桩承载力及桩身完整性检测报告；

9 基坑挖至设计标高时基桩竣工平面图及桩顶标高图；

10 其他必须提供的文件或记录。

附录A  预成孔施工记录表

表A.1 搅拌工艺施工记录表

工程名称：                                    施工单位：          记录：

设计桩顶标高：         设计桩底标高：         钻机类型：          编号：

| 序号 | 桩号 | 施工 日期 | 地面 标高（m） | 施工工序 | 时间 |  |  | 浆液 压力 | 钻杆旋转速度 | 钻杆下沉/提升速度 | 垂直度偏差 | 泥浆用量 | 引孔深度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 起 | 止 | 累计（min） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2 高压旋喷工艺施工记录表

工程名称：                                    施工单位：          记录：

设计桩顶标高：         设计桩底标高：         钻机类型：          编号：

| 序号 | 桩号 | 施工 日期 | 地面 标高（m） | 施工工序 | 时间 |  |  | 浆液 压力 | 钻杆旋转速度 | 钻杆下沉/提升速度 | 垂直度偏差 | 泥浆用量 | 引孔深度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 起 | 止 | 累计（min） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.3 旋挖工艺施工记录表

工程名称：                                    施工单位：          记录：

设计桩顶标高：         设计桩底标高：         钻机类型：          编号：

| 序号 | 桩号 | 日期 | 地面 标高（m） | 时间 |  |  | 桩长（m） | 钻进（m） |  |  | 地质情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起 | 止 | 累计（min） |  | 起 | 止 | 层厚 |  |  |

表A.4 长螺旋压灌工艺施工记录表

工程名称：                                    施工单位：          记录：

设计桩顶标高：         设计桩底标高：         钻机类型：          编号：

| 序号 | 桩号 | 施工 日期 | 地面 标高（m） | 施工工序 | 时间 |  |  | 灌注 压力 | 钻杆旋转速度 | 钻杆下沉/提升速度 | 垂直度偏差 | 混凝土 用量 | 终孔电流值（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 起 | 止 | 累计（min） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下钻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下沉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B  预制桩施工记录表

表B.1 锤击沉桩施工记录表

工程名称：        桩基规格型号：       桩锤类型：        单桩承载力特征值：

施工单位：        混凝土强度：         桩尖类型：              年   月    日

| 序号 | 桩号 | 施工日期 | 桩径 （mm） | 入土 深度（m） | 桩顶设计标高 | 配桩长度（m） |  |  | 送桩深度（m） | 最后沉锤贯入 （mm/10击） |  |  | 总锤击数 | 爆锤米数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一节 | 第二节 | 第三节 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.2 静压沉桩施工记录表

工程名称：        桩基规格型号：       桩机类型：        单桩承载力特征值：

施工单位：        混凝土强度：         桩尖类型：              年   月    日

| 日期 | 序号 | 桩 号 | 第一节桩 |  | 第二节桩 |  | 第三节桩 |  | 送桩 |  |  | 垂直度 | 入土深度（m） | 桩顶设计标高（m） | 桩顶实际标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 节长 （m） | 油压值 （MPa） | 节长 （m） | 油压值 （MPa） | 节长（m） | 油压值 （MPa） | 深度 （m） | 油压值 （MPa） | 压桩力 （kN） |  |  |  |  |

引用标准、规范名录

1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

2 《混凝土结构设计标准》GB/T50010

3 《建筑抗震设计标准》GB/T50011

4 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

5 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

6 《动力机器基础设计标准》GB 50040

7 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119

8 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

9 《盐渍土地区建筑技术规范》GBT 50942

10《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476

11《建筑桩基技术规范》JGJ 94

12《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106

13《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

14《建筑变形测量规范》JGJ 8

15《石油化工构筑物抗震设计规范》SH 3147

16《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T 199

17《普通混凝土砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

18《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T 406

19《劲性复合桩技术规程》JGJ/T 327

20《水泥土复合管桩基础技术规程》JGJ/T 330

21《四川省预成孔植桩技术标准》DBJ51/T 184

22《静钻根植桩基础技术规程》DB33/T 1134

23《水泥土复合混凝土空心桩基础技术规程》DB37/T 5141

24《植入法预制桩技术规程》DBJ/T 45-110

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词；

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2  本规范条文中指明应按其他有关标准、规范执行的，写法为“应按……执行”（或采用）或“应符合……规定（或要求）”。非必须按指定的标准、规范执行时，写法为“可参照……”。

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

预制桩植桩应用技术规范

条  文  说  明

制 定 说 明

本规范由中国石油和化工勘察设计协会负责管理，主编单位是建华建材（中国）有限公司，参编单位是中国寰球工程有限公司北京分公司、华陆工程科技有限责任公司、中国五环工程有限公司、中国天辰工程有限公司、北京中岩大地科技股份有限公司、中国石化工程建设有限公司、中石化广州工程有限公司、中石化上海工程有限公司、中石化宁波工程有限公司、中国成达工程有限公司、赛鼎工程有限公司、浙江省岩土基础有限公司、东华工程科技股份有限公司、中国化学赛鼎宁波工程有限公司、上海寰球工程有限公司、中石油华东设计院有限公司、中海油石化工程有限公司、浙江石油化工有限公司、中国化学工程第三建设有限公司、化学工业第一勘察设计院有限公司、国家管网集团工程技术创新有限公司、中石化南京工程有限公司、北京石油化工工程有限公司、中化岩土集团股份有限公司、海南大学、建华建材（天津）有限公司、建华建材（阳江）有限公司。主要起草人是毛由田、姚国明、柳景虹、金忠良、刘振华、宋伟杰、李先顺、邱道军、张毅斌、刘琪、王志彤、史恒通、万朝梅、耿志光、杨豪、王利、童中明、李强、王利、王爱兵、蒋晓锋、古育平、高剑、甄军、余建飞、陈云生、赵勇、张雨生、王群伟、李晟源、蒋超、余晓锋、张亚新、陈迪、吴红利、高斌峰、姜晨玉、刘占强、程书昌、王永卫、胡俊、许鹏展、夏庆鹏。

本规范在编制过程中，规范编制组遵循科学、实用和可行的原则，以全国范围内已实施的数十项工程建设经验为基础，结合现有的预制桩植桩技术相关规范和国内外充分的调研论证，为满足预制桩植桩技术在石油化工行业有序推广应用的要求，经过不断总结、修正、提炼，形成了与预制桩植桩技术相关，包含设计、施工、质量检测及验收等全流程的技术规范。

为了便于广大设计、施工、检测、监理等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《预制桩植桩应该技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行过程中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目  次

1 总  则	50

2 术语和符号	51

2.1  术  语	51

2.2  符  号	51

3 基本规定	52

4 设计	53

4.1 一般规定	53

4.2 选型和布置	53

4.3 桩基设计	55

4.4 构造要求	57

5 施工	59

5.1 一般规定	59

5.2 施工准备	60

5.3 放样与定位	60

5.4 搅拌工艺	61

5.5 高压旋喷工艺	62

5.6 旋挖工艺	63

5.7 长螺旋压灌工艺	63

5.8 沉桩与接桩	64

6 质量检测及验收	65

6.1 一般规定	65

6.2 施工前检测	65

6.3 施工中检测	66

6.4 施工后检测	66

6.5 验收	67

1 总  则

1.0.1 由于预制桩具有质量可靠、施工速度快、经济性好、对环境的影响较小和防腐蚀性能优良的特点，因此预制桩的应用越来越广泛，预制桩常规的施工方法主要分为锤击和静压两种，少数情况下会采用振动沉桩的方式。但常规的施工方法在一些特定情况下无法适用，采用预制桩植桩技术可以有效解决此问题，同时预制桩植桩技术具有成桩质量稳定，单位面积承载力高等优点。目前石油和化工行业没有预制桩植桩技术相关的国家、行业或团体标准。该规范制定后将填补此技术应用规范的空白，保证预制桩植桩从设计、施工到检测验收有标准可依，对提高项目的设计和施工水平，加强质量控制起到积极作用。该规范的编制既有实际需求，也有利于在国内进一步推广预制桩植桩技术的应用，促进桩基行业的发展。

1.0.3 工程设计人员在选用预制桩植桩技术时，应充分考虑建（构）筑物场地的地质条件、结构特点、荷载特点、桩基承载力要求、周边环境、施工条件，确定选用何种植桩技术，再根据上部荷载形式、使用功能、建筑场地的土层分布情况，选择合适的桩端持力层、预制桩型号和沉桩工艺。设计时进行合理布桩，加强对桩基施工的质量监控，这些都是实现建（构）筑物设计和使用安全的重要影响因素。

1.0.4 石油化工行业预制桩植桩基础的设计、施工、检测及验收等应执行本规范的规定。本规范未作规定时，应按现行国家和行业有关标准执行。

2 术语和符号

2.1  术  语

2.1.1 本规范规定了搅拌植桩、高压旋喷植桩、旋挖植桩和长螺旋压灌植桩四种桩型，为方便对其进行描述，现将其统一命名为预制桩植桩。

2.1.2~2.1.5 分别规定了搅拌植桩、高压旋喷植桩、旋挖植桩和长螺旋压灌植桩四种桩型的定义。

2.2  符  号

本节符号主要引用了《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑桩基技术规范》JGJ 94中的符号，并根据本规范条文内容作了相应调整。另增加了一些与本规范相关的符号。

3 基本规定

3.0.1 预制桩植桩进行岩土工程勘察时，应重点查明各土层的厚度和组成、土的含水率、密实度、颗粒组成及含量、胶结情况、塑形指数、有机质含量、地下水位、ph值、腐蚀性等。

4 设计

4.1 一般规定

4.1.1 在确定水灰比时，地下水位以下部位可适当降低。

4.1.2 关于桩基承载力计算和稳定性验算，是承载能力极限状态设计的具体内容，应结合工程具体条件有针对性地进行计算或验算。

4.1.3 本条规定了桩基设计时所采用的作用效应组合和抗力。同时应与石化行业相关标准及国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑桩基技术规范》JGJ 94等协调。

4.1.5 预制桩植桩用于腐蚀环境时应满足桩基防腐的相关规定。可通过采用耐腐蚀水泥或特种固化剂并添加阻锈剂、减水剂、密实剂等外加剂的措施增加预制桩植桩的耐腐蚀性。

4.2 选型和布置

4.2.1 搅拌植桩和高压旋喷植桩既能克服传统水泥土或固化剂桩均匀性差、强度低、取芯不成型、施工偷工减料、质量不可靠等缺陷，又能解决预制桩难以穿透深厚砂卵石硬夹层的问题。旋挖植桩主要用于端承桩或摩擦端承桩，当桩端持力层为密实的卵砾石、硬质岩层时，可以充分发挥持力层和预制桩桩身的承载力。

1 搅拌植桩适用于填土、黏性土、砂卵石、全风化、强风化极软岩等地层。当场地地下水流速较大、地下水具有强腐蚀性或场地含有较多块（孤）石、漂（卵）石或其它障碍物时，应通过试验确定其适用性。

2 高压旋喷植桩适用于淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土和碎石土等地层。当场地土中含有较多的大粒径块石、坚硬黏性土、含大量植物根茎、有过多的有机质或地下水流速过大时，应通过试验确定其适用性。

3 旋挖植桩适用于填土、粉土、黏性土、砂卵石、基岩等地层。当场地地下水承压水头较高或地下水流动性较大时，应通过现场试验确定其适用性。

4 长螺旋压灌植桩适用于素填土、黏性土、粉土、砂土、圆砾、全风化、强风化软岩等地层。当地基土主要为深厚的流塑状淤泥、饱和松散砂土、坚硬的碎石类土、粒径大且厚的卵石层时，应通过现场试验确定其适用性。

4.2.2 在确定内外芯的直径差值时，主要考虑两个方面问题：（1）预制桩植桩的单桩承载力与芯桩桩身承载力应匹配。预制桩植桩的单桩承载力与芯桩的桩身承载力基本一致时，可充分发挥预制桩的桩身承载力。（2）内外芯直径的差值应满足施工垂直度偏差的要求。预制桩植桩越长时，在垂直度偏差一定的情况下要求内外芯差值越大，反之越小。

4.2.4 仅预制桩植桩的芯桩与承台或承台梁进行连接，在承台或承台梁进行承载力计算时，其受力面积为芯桩对应的面积，因此，预制桩植桩与承台或承台梁边缘的距离控制按芯桩取值。

4.2.5 桩端持力层是影响预制桩植桩承载力发挥的重要因素，它不仅决定桩端阻力而且也影响侧摩阻力的发挥，因此选择合适的土层作为持力层至关重要。同时，桩端进入持力层应达到合理的深度，适当提高进入持力层的深度可以提高桩端承载力。此外，进入持力层的深度除考虑有利于承载力的发挥外，尚应考虑成桩的可行性和施工难度。

对于嵌岩桩，嵌岩深度应综合考虑荷载、上覆土层、基岩、桩径、桩长等因素确定。

4.2.6 由于外芯的有利作用，同时考虑到预制桩在植入时对桩身损伤较小且对桩身稳定性要求较低，因此预制桩植桩的长细比相对预制桩而言有所增大。

4.3 桩基设计

4.3.1 计算预制桩植桩桩顶竖向力和水平力时，应将荷载集中于柱、墙底部的基础上，进行上部结构分析。这样，对于柱下独立桩基础，假定承台为刚性板，反力按线性分布，得到各基桩的桩顶竖向力和水平力，详见式（4.3.1-1）～式（4.3.1-3）。对于桩筏、桩箱基础，则将柱、剪力墙、核心筒底部荷载分别按上述公式计算得到桩顶竖向力和水平力。

计算假定桩与承台为铰接相连，只传递轴力和水平力，不传递弯矩。各基桩的刚度相等。

群桩中单桩桩顶竖向力采用了正常使用极限状态标准组合下的竖向力，承台及承台上土自重采用标准值，其意义在于以荷载标准组合确定桩数，与天然地基确定基础尺寸的原则相一致。同时避免了设计值、标准值混淆的可能性，便于应用。

4.3.2 主要承受竖向荷载的抗震设防区低承台桩基础，当按照现行《石油化工构筑物抗震设计规范》SH 3147及《建筑抗震设计标准》GB/T50011的规定可不进行桩基础抗震承载力验算且建筑场地位于建筑抗震的有利地段时，其地震效应对桩基的影响较小，计算桩顶作用效应时，可不考虑地震作用。

4.3.6 根据工程岩土勘察报告计算单桩竖向承载力特征值时，本规程采用综合安全系数K=2进行计算。

4.3.7 石化行业建（构）筑物桩基的设计等级应根据石化行业相关规范确定。为确保预制桩植桩基础设计的可靠性，本条规定了不同的预制桩植桩基础设计等级时，对于单桩竖向极限承载力标准值的确定方法。通过竖向静载荷试验确定的单桩竖向承载力标准值和对应的特征值，不得超过按本规范第4.3.9条计算的预制桩桩身结构允许的竖向承载力设计值和对应的竖向承载力特征值，以确保工程中预制桩植桩的使用安全。

4.3.8 在计算单桩竖向承载力标准值时，单桩竖向承载力由桩侧阻力和桩端阻力两部分组成。桩侧阻力按灌注桩的极限侧阻力标准值高值进行计算，这是由于预制桩植桩桩侧受力特征类似于灌注桩，同时由于在植入芯桩时，对桩周土体有一定挤密作用，所以取灌注桩的极限侧阻力标准值高值。桩端阻力按预制桩的极限端阻力标准值进行计算，这是由于预制桩植桩桩端受力特征类似于预制桩，所以取预制桩的极限端阻力标准值。

预制桩植桩内外芯之间的侧摩阻力标准值通常按外芯强度的8%~16%取值。一般情况下，当水泥或固化剂掺入量15%时，室内相同配比试块在标准条件下90 d龄期的立方体（边长70.7 mm）无侧限抗压强度，淤泥质土为1.0~1.5MPa；粘性土为1.5~2.0MPa；粉土为2.0~3.0MPa；砂土为3.0~5.0MPa。水泥砂浆不低于15MPa，混凝土不低于20Mpa。经过计算，内外芯的侧摩阻力标准值在80~800kPa，远高于外芯与土之间的侧摩阻力。因此，预制桩植桩的内外芯可结合成整体，并有效协同受力。

第2款中，嵌岩旋挖植桩外芯材料宜采用混凝土或水泥砂浆。

4.3.10 在计算单桩水平承载力特征值时，当外芯材料为水泥土或固化土时，经验修正系数的取小值，当外芯材料为水泥砂浆或混凝土时，修正系数取大值。

4.3.12 计算预制桩植桩的桩身裂缝时，由于外芯没有钢筋且抗拉强度较低，对预制桩植桩的桩身抗拉承载力影响较小，因此按芯桩进行计算较为合理。

4.3.16 计算预制桩植桩的桩身压曲时，由于内外芯的协同作用，受压稳定性较预制桩会有所改善，可适当考虑外芯的有利作用。桩身参数根据外芯材料的不同采取不同的计算方式。当外芯材料为水泥土或固化土或水泥砂浆时，按芯桩参数取值。当外芯材料为混凝土时，按复合截面参数取值。可按等刚度的原则换算复合截面面积。

4.3.17 在计算桩身刚度时，桩身参数根据外芯材料的不同采取不同的计算方式。当外芯材料为水泥土或固化土或水泥砂浆时，按芯桩参数取值。当外芯材料为混凝土时，按复合截面参数取值。

4.4 构造要求

4.4.1 水泥土中水泥掺量和水泥浆水灰比的确定应根据施工可行性、水泥土强度、项目经济性等多种因素综合确定。采用固化土时应根据外芯性能要求选用固化剂及有关参数，并符合行业标准《软土固化剂》CJT 526要求。

4.4.4 无论承压桩或抗拔桩，桩顶均应设置填芯混凝土，主要用于插筋的锚固，有利于桩和承台的连接，同时从整体上改善桩顶部位桩身的抗剪、抗弯能力。桩顶填芯混凝土长度与孔内连接钢筋相同，一般做法是用2mm ~3mm厚的钢板做成一个托盘，托盘的作用是挡住填芯混凝土不下落到桩底。施工作业时，先将桩顶内孔清洗干净，将钢筋笼连同托盘放入桩内孔，放人深度应满足设计要求，然后临时固定钢筋笼，再灌人填芯混凝土，用振动棒振动密实。

填芯混凝土的施工质量与整个预制桩植桩基础的质量紧密相连，故一定要精心施工，加强过程控制，确保质量。实践表明，填芯采用补偿收缩混凝土或微膨胀混凝土可取得较好效果。膨胀率过大，影响填芯混凝土的强度，也会对预制桩内壁产生环向压力，使桩头处于复杂受力状态，甚至导致桩头劈裂。膨胀率过小补偿不了混凝土的干缩，填芯混凝土与管壁间结合不紧密，不能传递拉力。采用膨胀剂的品种和数量应通过实验确定，实验应按现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定执行。

5 施工

5.1 一般规定

5.1.2 应综合考虑场地地层分布情况、上部结构荷载、拟采用桩参数等，按本规范相关要求确定成桩工艺性试验位置与数量。

成桩工艺性试验的目的是：验证地层条件适应性；确定实际成桩步骤、浆液压力、水压、气压、水灰比、钻杆提升速度、钻杆旋转速度等工艺参数；了解钻进阻力及植桩情况并采取相应措施。

成桩工艺性试验时应详细记录不同时间或深度处对应的施工参数值，并采用开挖、井径仪、取芯等方法检验成桩质量，为选择施工机械、确定相关施工工艺及参数和施工措施提供详尽的资料。

成桩工艺性试验时可以采用超声波、井径仪或钻芯等方法检查成桩直径及桩身均匀程度。

成桩工艺性试验应选择有代表性场地进行，试验桩的直径、长度等参数应符合设计要求。

在条件许可时，可以将成桩工艺性试验与静载试验合二为一。

5.1.3 预制桩垂直度控制对预制桩植桩成桩质量相当关键，应制

定可靠的垂直度控制措施。

采用组合式机械进行预制桩植桩施工时，为保证预制桩与预成孔位之间的同轴度，在预成孔施工结束后宜采用精度为2mm+2×10-6S ( S为测量距离，单位为km)的全站仪对预制桩植入位置进行放样定位，定位允许偏差应为10mm。采用整体式机械时，在预成孔施工完成后通过旋转桩架进行预制桩的定位。

在预制桩植入时允许有少量水泥土或固化土、水泥砂浆或混凝土挤出，同时应采取监控预防措施，如根据监测的植桩情况采取措施防止首节预制桩掉入预成孔内。

5.1.4 预制桩应在外芯（水泥土或固化土、水泥砂浆或混泥土）初凝前植入，当采取可靠措施延长外芯初凝时间时，预制桩植入时间可以适当延长。

5.2 施工准备

5.2.1 施工前应做好相关准备，编写施工组织设计或专项施工方案，分析工程重点难点，现场施工平面布置，做好材料计划、机械设备和人员准备，理清施工工序，规划施工顺序和线路，建构质量和安全的管理架构，制定确保安全、质量、工期的措施。

5.2.2 为保证预制桩植桩正常施工，施工用的供水、供电、道路、排水、临时房屋等临时设施，必须在开工前准备就绪。建筑场地应平整、密实，无地下和空中障碍物，地基承载力应满足施工机械接地压力的要求。

5.2.4 基桩轴线的控制点和水准点应设置在位置稳定、易于长期保存的地方。当有工作基点时，应定期将其与基准点进行联测。

5.2.5 在施工前通过对施工机械及其配套设备的试运行及对流量、浆液压力、水压、气压、钻杆提升速度与钻杆旋转速度等施工参数的标定，确保现场所有设备能够安全正常运转、施工参数能够满足要求。

5.3 放样与定位

5.3.1、5.3.2 确定桩位是预制桩植桩施工的重要工序，必须采取严格的测量、检查、交接和验收工序，确保施工桩位精确。

钻孔垂直度对预制桩能否正常植人到孔底至关重要，要严格控制钻孔垂直度。

5.4 搅拌工艺

5.4.1~5.4.4 水泥浆或流态固化土制备应优先采用全自动制浆设备，提高施工效率和控制精度，减少环境污染和工人劳动强度。施工过程中应定期量测水泥浆密度，检查水灰比是否满足要求、计量仪器是否正常工作。

水泥土或固化土桩施工参数如浆液压力、气压、水压及流量、喷嘴数量及直径、搅拌翅直径、钻杆下沉与提升速度、钻杆旋转速度等由成桩工艺性试验确定，在施工中应严格控制，不得随意更改。在确保水泥土或固化土桩桩顶标高、有效桩长、桩径、垂直度、水泥土或固化土强度达到设计要求的前提下，施工单位可根据本工程的施工经验、土质条件等对施工参数作必要的调整。

搅拌次数是保证水泥土或固化土质量均匀的重要施工措施，根据工程经验，桩身深度范围内每米的搅拌次数大于300次时，桩身水泥土或固化土质量能够满足设计要求。

需要提高强度或增加喷搅次数而采取复搅复喷措施的部位一般指桩顶部位、芯桩底部、塑性指数较高的黏土层以及因故停浆或喷浆不连续的部位等。复喷复搅段长度宜根据作用在桩顶及芯桩底部荷载大小、土质条件、水泥用量、水灰比、浆液流量、提升速度、施工异常情况等因素综合确定。

水泥土或固化土桩施工过程中，应在桩顶设计标高以下采取尚未凝固的水泥土或固化土浆液制作水泥土或固化土试块(一般称为“软取芯法”),并分别进行同条件养护和标准养护28d。可将试块埋置于桩头附近的地基土中进行同条件养护。

软取芯可按现行行业标准《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T 199的有关规定执行。

5.5 高压旋喷工艺

5.5.2 高压旋喷桩的施工参数应根据土质条件、加固要求通过试验或根据工程经验确定，加固土体每立方的水泥或固化剂掺入量不宜少于300kg。旋喷注浆的压力大，处理地基的效果好。根据国内实际工程中应用实例，单管法、双管法及三管法的高压水泥浆液流或高压水射流的压力应大于20MPa，流量大于30L/min，气流的压力以空气压缩机的最大压力为限，通常在0.7MPa左右，提升速度可取0.1m/min～0.2m/min，旋转速度宜取20r/min。

近年来旋喷注浆技术得到了很大的发展，利用超高压水泵（泵压大于50MPa）和超高压水泥浆泵（水泥浆压力大于35MPa），辅以低压空气，大大提高了旋喷桩的处理能力。在软土中的切割直径可超过2.0m，注浆体的强度可达5.0MPa，有效加固深度可达60m。所以对于重要的工程以及对变形要求严格的工程，应选择较强设备能力进行施工，以保证工程质量。

旋喷注浆的主要材料为水泥或固化剂，对于无特殊要求的工程宜采用强度等级为42.5级及以上普通硅酸盐水泥，或采用SS-W-S固化剂进行配浆。根据需要，可在水泥浆或者流态固化土中分别加入适量的外加剂和掺合料，以改善水泥浆液或流态固化土的性能，如缓凝剂、悬浮剂等。所用外加剂或掺合剂的数量，应根据水泥土或固化土的特点通过室内配比试验或现场试验确定。当有足够实践经验时，亦可按经验确定。旋喷注浆的材料还可选用化学浆液。因费用昂贵，只有少数工程应用。

5.5.3 旋喷注浆均自下而上进行。当注浆管不能一次提升完成而需分数次卸管时，卸管后喷射的搭接长度不得小于100mm，以保证固结体的整体性。

在不改变喷射参数的条件下，对同一标高的土层作重复喷射时，能加大有效加固范围和提高固结体强度。复喷的方法根据工程要求决定。在实际工作中，旋喷桩通常在底部和顶部进行复喷，以增大承载力和确保处理质量。

5.5.4 当旋喷注浆过程中出现下列异常情况时，需查明原因并采取相应措施：

（1）流量不变而压力突然下降时，应检查各部位的泄漏情况，并应拔出注浆管，检查密封性能。

（2）出现不冒浆或断续冒浆时，若系土质松软则视为正常现象，可适当进行复喷；若系附近有空洞、通道，则应不提升注浆管继续注浆直至冒浆为止或拔出注浆管待浆液凝固后重新注浆。

（3）压力稍有下降时，可能系注浆管被击穿或有孔洞，使喷射能力降低，此时应拔出注浆管进行检查。

（4）压力陡增超过最高限值、流量为零、停机后压力仍不变时，则可能系喷嘴堵塞，应拔管疏通喷嘴。

应在专门的记录表格上做好自检，如实记录施工的各项参数和详细描述喷射注浆时的各种现象，以便判断喷射效果并为质量检验提供资料。

5.6 旋挖工艺

5.6.4 清孔是旋挖植桩施工、保证成桩质量的重要一环，通过清孔确保孔底沉渣厚度符合要求。

5.7 长螺旋压灌工艺

5.7.3 长螺旋成孔终孔时应排除管内空气后，再提钻，提钻前必须先泵入填充料(水泥土或固化土、水泥砂浆或混凝土)，避免桩端存在虚土。

5.8 沉桩与接桩

5.8.2~5.8.3 当采用锤击沉桩时应坚持“重锤轻击”的原则。静压或锤击沉桩参数以工艺性试验为准。当端承桩以混凝土为填充料时，可能出现沉桩深度无法达到预成孔孔底标高的情况，该情况下以压桩力或贯人度控制为主，确保预制桩桩底无虚土，以岩石为持力层时，不得破坏桩端岩石。

6 质量检测及验收

6.1 一般规定

6.1.1 影响预制桩植桩单桩承载力和桩身完整性的因素存在于桩基施工的全过程中，仅有施工后的检测及验收是不全面、不完整的。如施工过程中出现的局部地质条件与岩土工程勘察报告不符、工程桩施工参数与成桩工艺性试验确定的参数不同、原材料发生变化、设计变更、施工单位变更等情况，都可能产生质量隐患，因此，加强施工过程中的检测是有必要的，应按不同施工阶段对预制桩植桩进行检测。

6.2 施工前检测

6.2.1~6.2.4 参照国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《建筑桩基技术规范》JGJ 94给出了预制桩植桩施工前质量检测标准。

进入现场的预制桩除应按相关规范要求进行检查外，还必须查验产品合格证。预制桩内壁浮浆严重影响填芯混凝土与预制桩内壁的粘结力，降低二者的整体性，因此预制桩内壁不得残留有浮浆。

桩位放样指的是施工前按本规范要求根据预制桩植桩桩位平面布置图在施工现场进行的桩位放样，有别于预成孔施工结束后预制桩施工前的放样定位。

6.3 施工中检测

6.3.1 第一节底桩垂直度控制的好坏对整根桩的垂直度影响至关重要，因此对底桩垂直度控制要严格一些，不得大于0.3%。送桩以后桩身垂直度偏差不易测量，故在送桩前应进行桩身垂直度测量。一般情况下，送桩前后的桩身垂直度不会有大的变化，但对于深基坑内的基桩，有时由于基坑土方开挖不当会引起桩身倾斜，在深基坑土方开挖过程中和开挖后，需再次测量桩身垂直度。

6.3.2 明确规定施工记录的要求，施工记录内容包括施工桩长(入土深度)、配桩情况，每米锤击数等施工过程信息，收锤标准和终压标准等工程桩终止施工的情况，焊接接头的焊接情况，以及对施工过程中出现异常情况的记录。

6.4 施工后检测

6.4.2~6.4.3 按国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106的有关规定，应对施工完成后的工程桩进行桩身完整性和竖向承载力检测。

桩身完整性与基桩承载力密切相关，桩身完整性有时会严重影响基桩承载力，桩身完整性检测抽样率较高，费用较低，通过检测可减少桩基安全隐患，并可为判定基桩承载力提供参考。

桩身完整性检测应采用现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106中的低应变法。现场检测时，可分别对水泥土或固化土（水泥砂浆或混凝土）、预制桩部分进行低应变检测，预制桩植桩的桩身完整性类别判定主要受预制桩的桩身完整性控制。有条件时，可采用孔内摄像法对预制桩部分的桩身完整性进行检测。

6.4.4 预制桩植桩与承台采用本规范规定的方式连接时，相当于水平荷载施加在预制桩上，因此预制桩植桩单桩水平静载试验时，水平荷载应施加在预制桩上。

预制桩植桩是一种新桩型，为偏于安全，根据本规范规定，单桩水平承载力特征值应同时满足不大于水平临界荷载的0.6倍与水平极限承载力的50%两个条件。

6.4.5 预制桩植桩进行单桩竖向抗拔静载试验时可采用预制桩内灌注填芯混凝土并预埋通长抗拔钢筋、预制桩顶端固定抗拔钢筋 （固定于端板或焊接于桩身纵向钢筋）等方法传递拔力。抗拔钢筋种类与数量应通过计算确定。

6.4.6 桩基工程受季节气候、周边环境或工期紧的影响，往往不允许等到全部工程桩施工完并都达到28d龄期强度后再开始检测。为做到信息化施工，尽早发现桩的施工质量问题并及时处理，同时考虑到各检测方法本身的检测内容及检测要求，可对混凝土强度的要求可适当放宽。

6.5 验收

6.5.1~6.5.2 工程验收除应符合本规范的有关规定外，尚应符合当地主管部门关于工程验收及国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定。