国际标准分类号ICS

中国标准文献分类号CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ 12416-YYYY

化工压力仪表选型设计规范

Design code for Pressure instrument selection in chemical industry

（征求意见稿）

20YY-MM-DD发布								20YY-MM-DD实施

中国石油和化工勘察设计协会   发布

前 言

本规范根据中国石油和化工勘察设计协会《关于印发2023年第1批协会团体标准制修订计划的通知》（中石化勘设协〔2023〕11号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会自动控制设计专业委员会负责组织，由中国五环工程有限公司会同有关单位组成规范编写组共同编制完成。

本规范已将发布文件和有关信息在全国团体标准信息平台（http://ttbz.org.cn)信息公开。

本规范在编制过程中，标准编写组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规范的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、就地压力仪表、远传压力仪表、隔膜密封、特定场合压力仪表的选型。

本规范由中国石油和化工勘察设计协会负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会自动控制设计专业委员会负责日常管理，由中国五环工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国五环工程有限公司（地址：湖北武汉东湖新技术开发区民族大道1019号，邮编：430223，电子邮件：mengduo@cwcec.com），以便今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：	中国五环工程有限公司

参编单位：	中科合成油工程有限公司

雅斯科仪器仪表（嘉兴）有限公司

主要起草人：	×××	×××	×××	×××	   ×××

×××	×××	×××	×××	   ×××

主要审查人：	×××   ×××	×××	×××	×××

×××   ×××	×××	×××	×××

目  次

1	总则	5

2	术语	6

3	基本规定	7

4	就地压力仪表	8

4.1	一般规定	8

4.2	弹簧管压力表	9

4.3	膜盒压力表	9

4.4	膜片压力表	9

4.5	差压表	9

4.6	隔膜压力表	9

4.7	压力表附件	9

5	远传压力仪表	11

5.1	一般规定	11

5.2	压力变送器	11

5.3	差压变送器	11

5.4	压力开关	11

6	隔膜密封	12

7	特定场合压力仪表的选型	13

附录 A  隔膜连接件的常用材质	14

附录 B  填充液的常用材质	15

本规范用词说明	16

引用标准名录	17

附：条 文 说 明	18

Contents

1	General provisions	5

2	Terms	6

3	General requirements	7

4	Local pressure gauge	8

4.1	General requirements	8

4.2	Bourdon tube pressure gauge	9

4.3	Capsule pressure gauge	9

4.4	Diaphragm pressure gauge	9

4.5	Differential pressure gauge	9

4.6	Digphragm seal pressure gauge	9

4.7	Pressure gauge attachments	9

5	Remote pressure instrument	11

5.1	General requirements	11

5.2	Pressure transmitter	11

5.3	Differential pressure transmitter	11

5.4	Pressure switch	11

6	Diaphragm Seal Type	12

7	Pressure instrument for special cases	13

Annex A Material selection for Diaphragm Seal	14

Annex B Material selection for filling fluid	15

Explanation of wording in this code	16

List of quoted standards.....................................................................................................................................17

Addition: Explanation of provisions	18

- 总则

    - 为了规范化工压力仪表选型的技术要求，推进工程设计的规范化，达到技术先进、经济合理、安全适用的目的，制订本规范。

    - 本规范适用于化工企业新建、扩建和改建工程中的压力仪表选型设计。

    - 本规范不适用于便携式压力测量仪器和专用工具。不适用于检定的精密压力仪表。

    - 压力仪表选型设计，除应符合本规范要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

    - 绝对压力 absolute pressure

以绝对真空为零位基准的压力。

    - 正压（力） positive pressure

以大气压力为基准，大于大气压力的压力。

    - 负压（力）（真空） negative pressure

以大气压力为基准，小于大气压力的压力。

    - 差压（力） differential pressure

两个压力之间的差值。

    - 表压（力） gauge pressure

以大气压力为基准，大于或小于大气压力的压力。

    - 压力表 pressure gauge

以大气压力为基准，用于测量正压力的仪表。对于在仪表标度盘上的标度能正确识别出测量类别者，可统称为压力表。

    - 真空表 vacuum gauge

以大气压力为基准，用于测量负压力的仪表。

    - 压力真空表 compound pressure gauge

以大气压力为基准，用于测量正压力和负压力的仪表。

    - 超压	over-pressure

对仪表施加大于其测量上限值的负荷。

    - 测量范围 measuring range

按规定精确度进行测量的由被测变量的两个值确定的区间。

    - 量程	span

给定范围上限值与下限值之间的代数差。

    - 范围度 rangeability

仪表或装置能被校准到规定的精确度等级内的最大量程和最小量程之比。又称量程比。

    - 精确度 accuracy

测量值与真值（实际值）之间的一致程度，表示测量误差大小，简称精度。

    - 精确度等级 accuracy class

符合一定的计量要求，使引用误差和相对误差保持在规定极限以内的仪表的等级、级别。

- 基本规定

    - 压力仪表的类型及材质选择应根据工艺要求的操作条件、介质特性、精度等级、测量范围等因素确定，并满足工程项目对仪表选型的总体技术要求。选型应符合下列一般规定：

- 就地压力指示可根据工艺条件选用弹簧管压力表、膜盒压力表、膜片压力表和隔膜压力表等仪表。

- 远传压力测量宜根据工艺条件选用压力变送器、差压变送器、压力开关等仪表。

- 压力仪表与介质直接接触部件的材质，应根据介质的特性选择，且满足防腐要求，并不应低于设备或管道材质的耐腐蚀性能。

    - 仪表外壳和材质应满足安装环境要求。暴露在潮湿、含盐空气中的仪表外壳，应进行防腐处理。

    - 在爆炸危险区内应用的电子式仪表应根据爆炸危险区划分等级选用适合的防爆型仪表，防爆设计应按现行国家标准《爆炸性环境》GB/T 3836系列标准执行，所选择的防爆产品应具有防爆认证。

    - 现场安装的电子式仪表不宜低于现行国家标准《外壳防护等级》GB/T 4208 规定的IP65防护等级、非电子式仪表防护等级不宜低于IP55。对于台风多发地，电子式仪表应为IP66的防护等级、非电子式仪表防护等级不宜低于IP65。在仪表井、阀门井等地面下及水池内安装的电子式仪表，防护等级应满足IP68。

    - 压力仪表的测量单位和标度范围宜符合下列要求：

1  压力仪表的测量单位宜采用法定计量单位：帕（Pa）、千帕（kPa）或兆帕（MPa）;

2  压力仪表的标度范围宜与定型产品的标准系列相符。

- 就地压力仪表

  - 一般规定

    - 直接安装的就地压力表应采用弹簧管、膜盒、膜片、波纹管等元件。

    - 测量差压时，应选用差压表。差压表应选用具有高静压能力的金属膜片差压表和波纹管差压表。

    - 测量真空场合时，宜选用真空压力表或绝压表。

    - 就地压力仪表的耐工作环境振动性能，应承受符合现行国家标准《工业过程测量和控制装置的工作条件 第3部分：机械影响》GB/T 17214.3规定的V.H.3振动等级的振动。

    - 就地压力表的标度、标度分划及分格值应符合现行行业标准《压力表标度及分划》JB/T 5528的有关规定。

    - 就地压力仪表精确度等级的选择宜符合下列要求：

1一般测量用压力表、膜盒压力表及膜片压力表宜为1.6级，也可根据测量要求和产品的限制选用1.0级或2.5级。

2 精密测量用压力表，宜选用0.1级、0.16、0.25或0.4级。

    - 就地压力仪表标度范围的选择应符合下列要求：

就地压力仪表的正常操作压力值应在仪表量程的1/3～2/3范围内。

    - 就地压力仪表外形尺寸的选择宜符合下列要求，异型的压力表外壳尺寸应与生产商协商确定。

1 在管道和设备上安装的压力表，宜根据安装接头方向的限制和便于观察示值的要求，选用径向或轴向的安装方式，表盘直径宜选用Ø100mm。对于照明条件较差、安装位置较高或示值不易观测场合的压力表，表盘直径宜选用Ø150mm。

2 在仪表气动管路或其辅助设备上安装的压力表，表盘直径宜选用Ø50mm或Ø60mm。

3 就地盘上安装的压力表，宜选用轴向偏心嵌装安装方式，表盘直径宜选用Ø100mm或Ø150mm。

    - 压力表宜采用不锈钢外壳，也可采用增强型聚酯、铸铝和酚醛树脂材料，压力表表盖与表壳之间宜为卡口锁紧式连接。

    - 压力表面板应采用安全玻璃，对于耐振充油压力表，表盘面板可采用有机玻璃。表盘宜为不反光的白底黑字和黑色指针，表盘和指针材质宜为铝合金，量程范围内指针不应有呆滞或迟滞现象。

    - 压力表宜带有调零装置，可根据工艺操作要求增加辅助指针或辅助色带，

    - 压力表的测压元件材质宜选用316SS，压力表接头的材质应与测压元件材质一致。特定应用场合可选择铜等其它材质。

    - 对于压力上限值大于100MPa的压力表，应采用带有特殊密封形式的高压连接接头。为防止危险介质泄漏，也可采用带有特殊密封形式的高压连接接头。

    - 仪表外壳可以采用不同形式的卸压装置，也可以不采用卸压装置，但要确保使用安全，以防弹簧管破裂时介质不能及时散逸而导致表玻璃爆裂发生事故。测量设计压力大于或等于6MPa的场合，应选用表壳正面带有相同材质隔板的安全型压力表。

    - 压力表应能承受满量程的1.3倍压力。

    - 用于真空测量的压力表，宜带有机芯限位保护装置。

    - 对于机械振动较强的场合，应选用表盘带填充液的压力表，选用填充液时应考虑不得与工艺介质发生反应，也不得造成催化剂中毒。

  - 弹簧管压力表

    - 弹簧管压力表的选型应符合下列要求：

1 压力在60kPa以上时，宜选用弹簧管压力表。

2 压力在-100～0kPa时，宜选用弹簧管真空压力表。

    - 弹簧管压力表低压量程宜选用C型管，高压量程宜选用盘簧管或螺纹管。

  - 膜盒压力表

    - 膜盒压力表的选型宜符合下列要求：

压力在-60～60kPa时，宜选用膜盒压力表。

  - 膜片压力表

    - 膜片压力表的选型宜符合下列要求：

1 标度范围在0～1.6kPa至0～1.0MPa时，宜选用螺纹连接的膜片压力表。

2 对于要求高过压能力的场合，可选用膜片压力表。

3 对于测量含尘、含颗粒物的低压气体介质，宜选用法兰连接的膜片压力表。

    - 压力在-500～500Pa的场合，宜选用橡胶膜片压力表。橡胶膜片压力表的测量元件宜选用硅胶。

  - 差压表

    - 差压表的选型宜符合下列要求：

1 标度范围在0～0.1MPa至0～10MPa时，宜选用弹簧管差压表。

2 标度范围在0～1.6kPa至0～0.1MPa时，宜选用膜片差压表或波纹管差压表。

    - 差压表宜配装平衡阀组（三阀组或五阀组）以保护差压表正常工作。

  - 隔膜压力表

    - 当测量结晶、结疤、堵塞、粘稠、浆料及腐蚀性介质时，宜选用隔膜压力表。隔膜密封连接型式的选型要求，见本规范第6章。

    - 隔膜压力表应选择不会与被测工艺介质发生反应，不会造成催化剂中毒的填充液。

    - 隔膜压力表用于高温介质时，应选择不会因被测介质的温度和真空度而改变物理状态，从而损坏压力表的填充液。在高温介质条件下，宜在压力表与隔膜之间增加散热器或毛细管，减少介质温度对压力表精度的影响。

    - 对于需要远距离安装压力表或差压表时，宜通过在压力表和隔膜之间安装毛细管实现，毛细管长度不宜超过5m。

    - 法兰连接的隔膜压力表量程不宜超过法兰承压能力。

  - 压力表附件

    - 测量脉冲压力或工艺设计压力有可能超过压力表爆破压力时，宜配有超量程保护装置。

    - 对于操作温度大于60℃的蒸汽，宜选用冷凝圈或冷凝弯，也可采用散热器。对于操作温度大

于60℃的液体或气体，可采用配备隔离器、散热器等方式。

    - 对于工艺介质脉动压力造成压力表指示波动的场合，可选用阻尼器或加装毛细管。

- 远传压力仪表

  - 一般规定

    - 远传压力仪表宜选用两线制4mA～20mA DC带HART协议的智能变送器，也可选用FF、Profibus PA等现场总线仪表、Ethernet APL仪表或工业无线仪表。

    - 压力测量宜选用压力变送器。

    - 测量设备或管道差压时，宜选用差压变送器。

    - 测量微小压力（小于500Pa）时，宜选用微差压的差压变送器。

    - 测量真空压力，宜选用绝对压力变送器。

    - 当测量结晶、结疤、堵塞、粘稠、浆料及腐蚀性介质时，宜选用直接安装式或毛细管式隔膜密封式压力（差压）变送器。隔膜密封连接型式的选型要求，详见本规范第6章。

    - 安全仪表系统中应用的远传仪表，应满足安全完整性等级的要求。

    - 安装在同一工艺测点的压力变送器和就地压力表，压力变送器的校准量程宜与就地压力表的量程范围保持一致。

    - 带一体化显示装置的远传仪表，当显示装置发生故障或被拆除时不应影响远传仪表的正常工作。

  - 压力变送器

- 使用压力变送器测量压力时，操作压力宜为仪表校准量程的60%～80%。

- 压力变送器宜采用电容式、单晶硅谐振式等高精度、高稳定性的测量元件，测量元件的材质最低应为316L。

- 压力变送器应有自诊断功能，当变送器的故障被自诊断功能检测出来时，压力变送器应能根据内置的故障选择开关的设定，将输出信号自动变为最高、最低或保持状态。

- 压力变送器的外壳材质宜为铸铝合金加外壳涂层。

- 压力变送器应带排气和排液阀或堵头，材质应不低于316。

- 压力变送器应根据量程范围来核对是否满足精确度要求。

  - 差压变送器

- 当使用差压变送器测量微小压力或微小负压时，差压变送器的负压侧管口应与大气连同，管口宜垂直向下。

  - 压力开关

- 对于重要工艺测量或安全联锁，不宜选用压力开关。

- 对于爆破片报警、消防水喷淋系统、HAVC控制系统、正压压力低报警等场合，可使用压力开关。

- 在空气压缩机和水泵机械密封、液压润滑等场合使用压力开关联动控制时，应使用带迟滞功能的压力开关。

- 压力开关的接点应为密封型。在爆炸危险区域安装时，宜选用带微动开关的本安型，也可选用隔爆型。

- 隔膜密封

- 隔膜密封的型式，根据不同的应用场合可选用法兰式、螺纹式或在线隔膜密封式。

- 隔膜密封连接件的膜片材质选择，宜符合附录A的要求。

- 隔膜密封连接件的隔膜填充液，宜符合附录B的要求。

- 当采用隔膜密封连接方式时，隔膜差压变送器的过程连接宜为DN80。对于操作压力在0.1MPa以下的应用场合，隔膜压力变送器的过程接口宜为DN80，隔膜就地压力表的过程接口宜为DN50。其他场合可选用DN25的隔膜就地压力表和DN50的隔膜压力变送器。

- 当工艺介质为浆料或含固颗粒的气体或液体，对于管道口径小于DN40时，宜选择焊接式在线隔膜密封，对于管道口径大于等于DN40时，可选择法兰式或对夹式在线隔膜密封，对于管道口径大于等于DN80时，宜选用鞍座式连接的隔膜密封型式。

- 当需远程观察时，可采用毛细管式隔膜密封连接型式。毛细管长度应尽量短。毛细管应采用不锈钢材质带柔性铠装保护层。

- 当工艺介质为粘稠或易堵介质时，隔膜密封应增加冲洗孔或冲洗环。

- 对于高真空、高温、低温等应用场合，应选用全焊接型隔膜密封系统。

- 特定场合压力仪表的选型

- 测量海水压力宜选用隔膜式压力表和压力变送器，隔膜材质宜选用耐海水腐蚀的蒙乃尔或哈氏合金；

- 液化天然气低温罐内泵自带的电缆接线箱的腔体充氮密封应采用压力变送器检测；

- 对于环境温度低于-40℃以下时不宜使用充油耐震压力表。

- 测量氧气的就地压力表，标度盘上应标以红色“禁油”字样或有禁油标志，标度盘的仪表名称下面可画一“天蓝色”的标志横线。

- 对于硫化氢介质或管道材料等级规定标明遵循NACE要求时，应使用抗硫化氢材质处理的压力仪表。

- 对于废水、浆料等低压工艺介质和低压强腐蚀介质，可选择橡胶膜片隔膜密封。

- 对于消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其工作压力的2倍，且不应低于1.60MPa。对于消防水泵吸水管压力表的最大量程应根据具体工程情况确定，但不应低于0.7MPa，真空表的最大量程宜为-0.1MPa。压力表的直径不应小于100mm，应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相连，并应设置关断阀门。

- 对于耐氢渗透场合，隔膜密封接液件部分应镀金，或采用仪表制造厂推荐的特殊处理方案。

# 附录 A  隔膜连接件的常用材质

# 表A 保护套管常用材质选择表

| 隔膜膜片材质 | 常规应用 | 不可测量介质 |
| --- | --- | --- |
| 316L不锈钢 | 水、弱酸 | 无机酸、有机酸、氯化物等 |
| 蒙乃尔 | 碱、氢氟酸 | 硫酸、氯化亚铁、王水等 |
| 钽 | 浓盐酸、硫酸、硝酸、王水 | 碱、氟化物 |
| 哈氏合金C | 无机酸、有机酸、碱 | 氯化物、硫酸等 |
| 钛 | 氯化物、硫化物、硫酸盐 | 盐酸、硫酸、硝酸等 |
| 镀金 | 氢气、硫化氢以及其它测量介质中产生氢气的环境 |  |

# 附录 B  填充液的常用材质

# 表B 保护套管常用材质选择表

| 充液种类 | 温度范围 （℃） | 密度 （g/cm3） | 膨胀系数 | 黏度 （cs） | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅油DC200 | -40～205 | 0.934 | 0.0006 | 9.25 | 综合性能好，常用硅油 |
| 硅油DC704 | 0～315 | 1.07 | 0.00053 | 44 | 适用于高温测量应用 |
| 硅油DC705 | 20～350 | 1.09 | 0.00043 | 175 | 适用于高温测量应用 |
| 低温油Syltherm LXT | -75～150 | 0.85 | 0.00066 | 1.6 | 聚二甲基硅氧烷，适用于低温测量应用 |
| Inert | -45～160 | 1.85 | 0.0006 | 6.5 | 惰性氟油，适用于强氧化性测量应用 |
| 乙二醇/水、甘油/水 | -15～95 | 1.13 | 0.00019 | 12.5 | 卫生型填充液 |

# 本规范用词说明

- 为便于在使用本规范条文时能区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

  - 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

  - 表示有选择，在一定条件下可以这样做，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1

《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208

《工业过程测量和控制装置的工作条件 第3部分：机械影响》GB/T 17214.3

《压力表标度及分划》JB/T 5528

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

化工压力仪表选型设计标准

T/HGJ 12416-YYYY

# 条 文 说 明

目   次

制定说明...........................................................................................................................................................20

2	术语	21

3	基本规定	22

4	就地压力表	23

4.1	一般规定	23

4.2	弹簧管压力表	23

4.3	膜盒压力表	24

4.4	膜片压力表	24

4.5	差压表	25

4.6	隔膜压力表	25

4.7	压力表附件	25

5	远传压力仪表	27

5.1	一般规定	27

5.4	压力开关	27

6	隔膜密封型式	28

7	特定场合压力仪表的选型	29

制 订 说 明

《化工压力仪表选型设计规范》T/HGJ 12416-202X，经中国石油和化工勘察设计协会202Y年M月D日以第XX号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了化工压力仪表选型设计的调查研究，总结了我国工程建设压力仪表选型设计的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了压力仪表的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，团体标准《化工压力仪表选型设计规范》T/HGJ 12416-202X编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 2 术语

2.0.6 压力表按照压力类型分类，可分为压力（表压）、真空、绝压和差压等四种类型。

# 3 基本规定

3.0.5 压力仪表的标度单位，可根据应用场合要求，采用巴（bar）、毫巴（mbar）、毫米水柱（mmH20）、毫米汞柱（mmHg）等。

# 4 就地压力表

# 4.1	一般规定

4.1.5 《精密压力表》GB/T 1227-2017对精密压力表的正常工作温度（含介质温度）为5℃~40℃，对精密压力表的正常工作环境振动条件要求为应不超过GB/T 17214.3规定的V.H.2级，对仪表的精确度等级分为：0.1级；0.16级；0.25级；0.4级。

4.1.7  对于就地压力表安装高度不高于地面或平台2m的场合，宜选用Ø100mm的表盘直径。就地压力表安装高度在地面或平台2m以上的场合，为便于现场观察宜考虑使用Ø150mm的表盘直径。

4.1.9 《工业自动化仪表 指针指示部分的基本型式、尺寸及指针的一般技术要求》JB/T 9252-1999对指针正面（可以看到的部分）的颜色有两种做法：1）白色标度盘时，指针为黑色、红色、绿色或蓝色；2）黑色标度盘时，指针为白色或黄色。指针不允许反光，以免妨碍读数。

4.1.10	压力表辅助指针可以通过加装可调定位指针（三针压力表），两个定位指针用于设定压力表的正常工作范围，三针压力表应带有可调节的定位指示指针。可加装最大压力值记忆指针，随动的记忆指针可以随压力表指针单向摆动，用于记录压力表最高工作压力值。

4.1.16 通过压力表增加机芯限位装置，可防止正压或真空超量程对机芯的损坏。

4.1.13 特定型式的超高压接头，承压能力可达400MPa。

4.1.18 考虑到压力表测量元件破裂的可能，避免普通的硅油填充液与工艺介质发生化学反应而导致爆炸、火灾、或填充液泄露进工艺介质造成催化剂中毒。在工艺介质中含有氯、硝酸、过氧化氢等强氧化剂的场合，可使用氟碳润滑剂或氯烃等惰性液，不应使用甘油、硅树脂做填充液。

# 4.2	弹簧管压力表

4.2.1 《一般压力表》GB/T 1226-2017 规定仪表外壳以采用不同形式的卸压装置，也可以不采用卸压装置，但要确保使用安全，以防弹簧管破裂时介质不能及时散逸而导致表玻璃爆裂发生事故，建议用节流装置，它有助于防止事故的扩大和蔓延。对泄压装置的选择，可以采取在表壳增加泄压塞，也可采用安全型表壳（solid front）带泄压后盖的方式。安全型表壳(solid front)通过在表壳正面加装隔爆板，将测量元件与表壳玻璃隔开，同时在表壳背面加装泄压后盖。

4.2.3 《一般压力表》GB/T 1226-2017中压力表的测量范围如表4-1所列。

表4-1 弹簧管压力表测量范围

| 类型 | 测量范围 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 压力表 | 0~0.1； 0~0.16； 0~0.25； 0~0.4； 0~0.6； 0~1.0； 0~1.6； 0~2.5； 0~4.0； 0~6.0； 0~10； 0~16； 0~25； 0~40； 0~60； 0~100； 0~160； 0~250； 0~400； 0~600； 0~1000 | MPa |
| 真空表 | -0.1~0 | MPa |
| 压力真空表 | -0.1~0.06； -0.1~0.15； -0.1~0.3； -0.1~0.5； -0.1~0.9； -0.1~1.5；-0.1~2.4 | MPa |

# 4.3	膜盒压力表

4.3.1 结合《膜盒压力表》JB/T 9274-1999及新技术、新方案、新产品，膜盒压力表的测量范围如表4-2所列。

表2 膜盒压力表测量范围

| 类型 | 测量范围 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 微压表 | 0~100；0~160；0~250；0~400；0~600；0~1000；0~1600；0~2500；0~4000；0~6000；0~10000；0~16000；0~25000；0~40000；0~60000 | Pa |
| 真空表 | -100~0；-160~0；-250~0；-400~0；-600~0；-1000~0；-1600~0；-2500~0；-4000~0；-6000~0；-10000~0；-16000~0；-25000~0；-40000~0 | Pa |
| 压力真空表 | -80~80；-120~120；-200~200；-300~300；-500~500； -800~800；-1200~1200；-2000~2000；-3000~3000； -5000~5000；-8000~8000；-12000~12000；-20000~20000 | Pa |

# 4.4	膜片压力表

4.4.1 膜片压力表具有内部限位装置，所有具备高的过压能力，可实现10倍的满量程过压能力。

4.4.3 结合《膜片压力表》JB/T 5491-2005及新技术、新方案、新产品，膜片压力表的测量范围如下表4-3所列。

表4-3 膜片压力表测量范围

| 类型 | 测量范围 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 一般表 | 0~400；0~600；0~1000；0~1600；0~2500；0~4000；0~6000；0~10000；0~16000；0~25000；0~40000 | Pa |
|  | 0~0.06；0~0.1；0~0.16；0~0.25；0~0.4；0~0.6；0~1.0；0~1.6；0~2.5；0~4.0 | MPa |
| 真空表 | -0.1~0 | MPa |
| 压力真空表 | -0.1~0.06；-0.1~0.15；-0.1~0.3；-0.1~0.5；-0.1~0.9； -0.1~1.5；-0.1~2.4 | MPa |

# 4.5	差压表

4.5.3 结合《膜片式差压表》JB/T 12015-2014及新技术、新方案、新产品，差压表的测量范围如表4-4所列。

表4-4 差压表测量范围

| 类型 | 测量范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 差压表 | 0~6；0~10；0~16；0~25；0~40；0~60 | kPa | JB/T 12015 |
| 差压表 | 0~0.1；0~0.16；0~0.25；0~0.4；0~0.6；0~1.0；0~1.6；0~2.5 | MPa | JB/T 12015 |

# 4.6	隔膜压力表

4.6.1 下述工况宜采用隔膜密封：

1 含蜡、粘稠、含固体或易结晶的介质，如重油、沥青和浆料等；

2 粘度系数大于20cP的高粘度介质，如聚合物熔体、高粘度润滑油等；

3 在环境温度下易凝固的介质，如硫磺、熔融石蜡等；

4 强腐蚀性介质，如浓硫酸、氢氟酸、氯碱溶液等；

5 高温介质，超过仪表耐受极限的工况；

6 超低温介质，防止低温脆化或材料收缩泄漏的，如液氧、液氮；

7 高易燃和剧毒介质，如笨、氰化氢、液化石油气等。

4.6.6 过长的毛细管会影响压力表的响应时间，同时毛细管内的填充液会受到环境温度变化的影响，造成压力表出现误差。

# 4.7	压力表附件

4.7.1 限压阀是最常用的过压保护装置。安装在工艺管路和压力表之间，通过调整弹簧，设定限压阀关闭的压力值，当介质压力超过限压阀设定压力时，限压阀关闭，切断介质进入压力表的通路，保证压力表不会出现过压造成的损坏。当介质压力下降后，限压阀打开，压力表可以正常工作。限压阀需要根据压力表量程选择不同的传动部件，包括活塞、膜片、波纹管等形式。限压阀在安装前，必须进行压力值的设定。选用隔膜压力表时，不宜将限压阀安装在隔膜和压力表之间。

4.7.2 对于测量元件为铜合金的压力表，介质温度超过60℃时，会导致铜合金材质的焊点开焊，所以对于测量元件为铜介质的压力表，介质温度超过60℃应带冷凝圈或冷凝弯。

冷凝圈采用Ø14mm或1/2”OD的316不锈钢管，可以提供螺纹连接或焊接。安装在工艺管路和压力表之间，当介质温度超过100℃，通过冷凝圈可以将介质温度降低后流入压力表内，降低介质温度对压力表精度的影响。具有逼宫结构的散热器可以将蒸汽冷凝形成屏障，放置高温蒸汽直接进入压力表，有效降低介质温度对压力表精度的影响。

4.7.3 散热器包括散热片形式和内置毛细管形式，由于散热器内部管路狭窄，宜安装在隔膜压力表中，减少隔膜与压力表内部填充液的容积。操作温度大于315℃的工艺介质，可采用隔离器。

4.7.4 由于介质脉动和机芯振动产生的低频，高振幅现象会造成压力表指示波动甚至会损坏压力表，如直接安装在容积式泵、复式压缩机、离心压缩机出口管线上的压力表，宜加装阻尼器。阻尼器安装在工艺管路和压力表之间，在介质脉动造成压力表指示波动时，通过螺钉调节阻尼器内部通路的间隙，减少介质的振幅，获得理想的减幅比，保证压力表指示的稳定性，同时减少压力表机芯的磨损，提高压力表的寿命。阻尼器最高工作压力为100MPa。阻尼器的材质最低应选用316。由于阻尼器内部通路间隙很小，不适合粘稠介质。阻尼器减幅比调节需要在安装后，根据实际工况进行，操作实现度低。在不适合采用充液耐振压力表时，对于机械振动或介质脉动造成的压力表指示波动，可以选用带有机芯阻尼的压力表。通过在机芯中心齿轮轴上增加阻尼装置，减少中心齿轮的旋转频率及幅度，保证压力表指示的稳定性。阻尼器的技术要求参见 《压力表阻尼器技术条件》JB/T 6801。

# 5 远传压力仪表

# 5.1	一般规定

5.1.1 无特殊说明时，HART版本为7.0及以上。

5.1.9 为了确保工艺操作的安全、维护效率以及设计一致性，同一测点的仪表量程范围应保持一致。

# 5.4	压力开关

5.4.3 根据 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的技术要求。

5.4.5 压力开关的接点采用密封型，可易减少恶劣环境对开关触点的影响，增加产品的安全性和使用寿命。

# 6隔膜密封型式

6.0.1 对于粘稠、易结晶、含有固体颗粒等介质宜选用在线形式的隔膜。

1 管道尺寸小于或等于DN25的，宜选用螺纹、承插焊、卡套等连接形式。

2 管道尺寸大于或等于DN40的，宜选用对焊、鞍座焊接、法兰、对夹等连接形式。

3 对于易结晶介质宜选用带有保温夹套的在线形式隔膜或对夹在线隔膜。

- 对于含有固体颗粒介质，宜选用橡胶衬里的在线隔膜。

6.0.3 填充液要根据其饱和蒸汽压，考虑高温气化，真空状态下气化的风险，只适合介质温度在316℃以下的条件使用。同时还应考虑填充液不得与工艺介质发生反应，也不得造成催化剂中毒。对于粘稠介质，隔膜应带有冲洗孔或增加冲洗环。采用毛细管时，要考虑液位差产生的误差。

6.0.4 隔膜密封的膜片尺寸越大，灵敏度越高，精度越好、刚度越小，对温度造成的填充液膨胀有更好的补偿作用。

6.0.8 毛细管、变送器和过程连接之间的所有连接都是全焊接密封结构，以消除可能的泄漏点。

# 7 特定场合压力仪表的选型

7.0.3 应考虑因填充液介质粘稠度增加对压力表精度降低造成的影响，宜采用其它的耐震方式。

7.0.4 对特殊测量介质的仪表在要求采用颜色警示标记时，《一般压力表》GB/T 1226-2017 规定应在标度盘上的仪表名称下面画一标志横线。标示横线的颜色分别为：氧-天蓝色；氢-绿色；乙炔-白色；其他可燃性气体-红色。针对特殊气体禁油清洗要求，加工清洗参照《保证氧用工业过程测量和控制装置清洁度的程序》GB/T 20217和《脱脂工程施工及验收规范》HG 20202-2014或制造厂和用户自己的技术规范，表盘应印制禁油标志。

7.0.8 技术要求来自《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50794-2014的条文5.1.17，在进行消防水站设计时需要注意该特殊要求。