国际标准分类号ICS

中国标准文献分类号CCS

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

T/HGJ 14862-YYYY

石油化工企业雷电预警系统设计规范

Design specifcation for the lightning casting and warning system of petroleum and chemical enterprises

（征求意见稿）

20YY-MM-DD发布						20YY-MM-DD实施

中国石油和化工勘察设计协会  发布

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

石油化工企业雷电预警系统设计规范

Design specifcation for the lightning casting and warning system of petroleum and chemical enterprises

T/HGJ 14862-YYYY

主编单位：中国寰球工程有限公司北京分公司

天津市中力神盾电子科技有限公司

批准部门：中国石油和化工勘察设计协会

实施日期：20XX年XX月XX日

×××出版社

20XX  ×××

前   言

本规范根据中国石油和化工勘察设计协会《关于印发2024年第4批协会团体标准制修订计划的通知》（中石化勘设协[2024]76号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会负责组织，由中国寰球工程有限公司北京分公司和天津市中力神盾电子科技有限公司会同有关单位组成规范编制组共同编制完成。

本规范已将发布文件和规范有关信息在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn）信息公开。

本规范在编制过程中，规范编制组经广泛调查研究，结合具体工程实践，参考有关国内外标准先进标准，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本规范的主要技术内容：总则、术语、基本规定、系统组成、系统功能、系统设计、安装验收、运行维护。

本规范由中国石油和化工勘察设计协会负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会负责日常管理，由天津市中力神盾电子科技有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请天津市中力神盾电子科技有限公司（地址：天津市滨海高新区华苑产业区华科四路5号，邮编：300392，电子邮件：tjzlfl@139.com 电话：022-83711920）。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：	中国寰球工程有限公司北京分公司

天津市中力神盾电子科技有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目   次

1  总则	（1）

2  术语	（2）

3  基本规定	（3）

4  系统组成	（4）

5  系统功能	（5）

6  系统设计	（6）

7  安装验收	（8）

8  运行维护	（9）

本标准用词说明	（10）

引用标准名录	（11）

附：条文说明	（12）

Contents

1  General Provisions	（1）

2  Terms	（2）

3  Basic Requirements	（3）

4  System Composition	（4）

5  System Funcion	（5）

6  System Design	（6）

7  Installation and Acceptance	（8）

8  Operation and Maintenance 	（9）

Explanation of Wording inThis Code	（10）

List of Quoted Standards	（11）

Addition:Explanation of Provisions	（12）

# 1   总  则

1.0.1  为了规范石油和化工企业雷电预警系统的设计，做到安全可靠、技术先进、质量优良，促进石油和化工行业雷电预警的总体水平提升，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建和扩建的石油和化工企业雷电预警系统的设计、安装、验收、运行与维护。

1.0.3  石油和化工企业雷电预警系统的设计、安装、验收、运行与维护除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2   术  语

2.0.1  雷电预警系统 lightning warning system

指监测目标区域内的雷暴活动，并能对该区域未来时段雷电发生情况进行预警的系统。

2.0.2  雷电活动 lightning activity

指发生在大气中，具有时空相关性的一系列放电现象。

2.0.3  雷电探测模块lightning detection module

指用于监测雷电预警特征参量的设备总称。

2.0.4  数据处理模块data processing module

指雷电预警系统的数据处理单元，具有数据接收、预警计算、信息传输等功能的设备。

2.0.5  应用终端 application terminal

指将雷电预警信息进行展示的终端，面向终端用户提供雷电预警功能应用，并提供预警信息主动推送服务和对外接口交互服务。

2.0.6  大气电场仪atmospheric electric filed mill

指测量大气电场强度和极性的设备。

2.0.7  雷电临近预警 lightning nowcasting and warning

指对临近的雷电活动的发生时间、区域及发生概率作出估计和警告。

2.0.8  有效警报率 effective alarm ratio

指有效警报数与警报总数的比率。

2.0.9  探测半径detection radius

指被雷暴探测仪或探测网探测到的闪电放电的距离。

2.0.10  覆盖区域 coverage area

指预警系统具有有效探测效率和精度的区域。

# 3   基本规定

3.0.1  雷电预警系统应能实时采集石油和化工企业所在区域的雷电相关信息，实现对石油和化工企业及邻近区域雷电活动的实时监测、全面感知、临近预警。

3.0.2  雷电预警系统的雷电预警信息应包括雷电预警级别、雷电预警时间、预警区域、预警解除等信息。

3.0.3  雷电预警系统应具备与上级雷电灾害智能化监测系统平台或其它平台的数据交互功能。

3.0.4  雷电预警系统应具备与石油和化工企业防雷接地一体化监测平台的数据交互功能。

3.0.5  雷电预警系统应具备抗干扰能力。

3.0.6  石油和化工企业雷电预警系统不得替代雷电保护装置。

# 4   系统组成

4.0.1  雷电预警系统应由雷电探测模块、数据处理模块和应用终端等组成。

4.0.2  雷电探测模块应由大气电场仪、闪电定位系统、多普勒雷达、卫星信号接收器等一种或多种方式组成。

4.0.3  数据处理模块应配置支持雷电探测数据的通信、接收、存储、计算与应用发布的硬件和软件。

4.0.4  应用终端应包括电脑端、移动端、数据接口服务等一种或多种不同类型。

# 5   系统功能

5.0.1  雷电预警系统应具备周边雷电活动情况和雷电特征参数的实时监测、显示和记录功能。

5.0.2  雷电预警系统应具备雷电临近预警信息的显示和记录功能，宜具备声光报警等方式。

5.0.3  雷电预警系统应具有历史监测数据查询、导出、格式转换、统计分析等功能。

5.0.4  雷电预警系统宜具备气象环境参数实时监测、显示和记录功能。

5.0.5  雷电预警系统应具有初始化工作参数配置与保存功能。

5.0.6  雷电预警系统应具有预警阈值等工作参数的设置和调整能力。

5.0.7  雷电预警系统应具备雷电分级预警、设置雷电预警时间、设置预警区域、预警解除等功能。

5.0.8  雷电预警系统应设置至少三级预警模式，并能提醒值班人员进行不同级别安全防范应急预案操作。

5.0.9  雷电预警系统应具备卫星定位授时功能，自动同步系统时钟。

5.0.10  雷电预警系统应具备第三方接口，可与其它平台通信。

5.0.11  石油和化工企业防雷接地一体化监测平台应具备下列功能：

1  防雷、防静电设备运行信息、状态监测信息、计量信息等的统一接入、统一存储和统一管理。

2  支持雷电预警系统的各类设备和信息接入。

3  支持接地电阻在线监测系统的各类设备和信息接入。

4  支持防雷设施远程状态监测。

5  支持防静电设备的远程状态监测及技术数值测量获取。

6  数据采集、分析处理和分类存储，操作控制和运行管理。

7  主要性能指标实时数值推送展示和智能告警。

8  以图表等多种可视化形式展示运行状态、数据信息、告警提示、模拟量数据等。

9  历史数据查询功能。

# 6   系统设计

6.0.1  大型石油化工企业、大型油气储存企业、大型危险化学品制造和储存企业应设置雷电预警系统。

6.0.2  处于多雷区、强雷区的野外作业单位应设置雷电预警系统。

6.0.3  处于多雷区、强雷区的油气钻井、集输站场、储罐、油库、炼化企业、险化学品制造和储存企业等应设置雷电预警系统。

6.0.4  处于中雷区的野外作业单位、油气钻井、集输站场、油库、炼化企业、险化学品制造和储存企业等宜设置雷电预警系统。

6.0.5  雷电预警系统设备应根据实际需求设置于厂区的相应位置。

6.0.6  雷电预警系统应符合石油和化工企业场所的防爆安全等要求。现场安装的雷电探测系统应满足电气防爆要求，防护等级不低于IP65。

6.0.7  雷电预警系统应适应各种恶劣的天气。

6.0.8  雷电预警系统应设计防雷击、过电压保护措施。

6.0.9  雷电预警系统宜具备太阳能和市电两种供电方式。

6.0.10  石油化工企业雷电预警系统的设计要求应符合下列规定：

1  雷电探测模块应选用大气电场仪。

2  根据现场情况选择供电方式和通信方式。

3  雷电预警系统的设备应采用国产化产品。

4  用户终端软件的运行环境应支持国产CPU和国产操作系统。

5  雷电预警系统宜具备安装位置附近的气象环境监测功能。

6  雷电预警系统应具备与全国危化品风险监测预警平台进行数据交互功能。

6.0.11  石油化工企业雷电预警系统的技术指标应符合下列规定：

1  雷电预警提前时间不低于20分钟，提前时间应能按用户要求进行设定。

2  雷电预警系统的有效报警率不低于80%。

3  雷电预警系统需根据多级预警功能支持本地声光报警。

4  探测半径不小于15km。

5  大气电场测量量程宜为 -160kV/m ~ +160kV/m。

6  大气电场探测精度优于±5%。

7  雷电预警历史数据储存时间不低于3年。

8  雷电探测模块需自带设备自检、故障自查、探测精度自检等功能，且运行寿命不低于3年。

9  雷电预警系统需支持市电供电、电池组供电、太阳能供电等至少两种供电类型，且当外部电源供电中断后，需自主持续运行时间不低于6小时。

10  雷电预警系统宜实时监测风速、风向、温度、湿度、降雨、气压等气象六要素。

11  雷电预警系统应具备多级预警模式，不低于三级雷电预警功能：

1）一级预警：可能有雷电活动，覆盖区域的大气电场正在增强，电场出现波动，地闪回击点发生位置位于距离石油化工企业10km以外的临近区域，有造成雷击事故的可能。

2）二级预警：雷电发生的可能性较大，覆盖区域的大气电场快速增强，电场变化波动加剧，地闪回击点发生位置距离石油化工企业5km-10km，造成雷击事故的可能增加。

3）三级预警：即将发生雷电，覆盖区域的大气电场剧烈波动，地闪回击点发生位置距离石油化工企业0km-5km，造成雷击事故的可能性大。

12  雷电预警系统宜设置于非防爆区如厂前区建筑物的高点；在不影响雷电探测范围的条件下，可设置于厂区空旷区域如绿化草坪等位置；如必须设置于防爆区，雷电预警系统应满足现场防爆要求。

# 7   安装验收

7.0.1  雷电预警系统应根据设计图纸、清单、产品手册等进行设备的安装。

7.0.2  雷电预警系统的安装包括硬件安装和软件安装。

7.0.3  大气电场仪宜固定在水泥基座或其他可固定支撑的支架上，并应根据现场实际气象条件，充应分考虑防高等级台风的能力。

7.0.4  大气电场仪的水泥基座或金属支架应可靠接地，冲击接地电阻宜小于10Ω。

7.0.5  金属构件之间应保持可靠的电气连通。

7.0.6  雷电预警系统的设备以及连接的电缆应安装在直击雷防护区域内，且应设置雷击电磁脉冲防护措施。

7.0.7  雷电预警系统的安装环境处于高盐雾的沿海或海岛时，应采取相应的防腐蚀措施。

7.0.8  软件安装应通过功能、性能和安全测试，并应在测试环境稳定运行5天后方可正式上线运行。

7.0.9  应根据设计图纸对系统设备数量、规格、安装位置、组网布线的正确性和完整性进行验收。

7.0.10  应根据设计要求对系统功能的准确性和完整性进行验收。

# 8   运行维护

8.0.1  宜每天检查并确认雷电预警系统的各个硬件设备及软件接口处于正常运行状态。

8.0.2  无法正常接收雷电探测模块数据时，应立即检查设备运行状态及通信情况。

8.0.3  当预警应用需求发生变化时，应立即对目标数据进行新增或修改。

8.0.4  对雷电预警结果数据宜每周进行一次备份。雷电预警系统的运行数据、事件记录和运维记录宜每年定期打印存档。

8.0.5  雷电预警结果数据宜列入企业防雷防静电设备设施综合电子台账，并结合检查数据及时更新。

8.0.6  每年雨季之前，应及时对硬件设备、网络接口、软件平台及周边环境进行检查，确保雷电预警系统处于正常运行状态，包括大气电场仪、主机、机箱内温湿度条件、太阳能组件电池板、蓄电池等。

8.0.7  宜以半年为周期进行运行优化调整。

8.0.8  当雷电预警系统安装于海边等高盐雾或腐蚀性严重的环境，宜每6个月进行一次针对现场设备的检测和维护，其它环境应每12个月进行一次针对现场设备的检测和维护。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
      正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650

《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》GB 17681

《雷电防护 雷暴预警系统》GB/T 38121

《基于雷电定位系统的雷电临近预警技术规范》GB/T 40619

《雷电临近预警系统技术指南》QX/T 262

《地面大气电场观测规范》QX/T 594

《爆炸和火灾危险场所雷电监测预警技术要求》T/CMSA 0012

《雷电预警系统技术规程》T/CECS 688

中国石油和化工勘察设计协会团体标准

石油化工企业雷电预警系统设计规范

T/HGJ 14862-YYYY

# 条 文 说 明

# 制 订 说 明

《石油化工企业雷电预警系统设计规范》T/HGJ 14862-202Y，经中国石油和化工勘察设计协会202Y年M月D日以第XX号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了化工企业雷电预警系统设计的调查研究，总结了我国工程建设雷电预警系统设计的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，团体标准《石油化工企业雷电预警系统设计规范》T/HGJ 14862-202Y编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

本规范为首次发布。

# 目   次

1  总则	（15）

2  术语	（16）

3  基本规定	（17）

4  系统组成	（19）

5  系统功能	（20）

6  系统设计	（22）

7  安装验收	（24）

8  运行维护	（25）

# 1   总  则

1.0.1  石油和化工企业生产环境复杂，大量易燃易爆物质的储存与使用，使得雷电成为重大安全隐患。雷击可能引发火灾、爆炸等严重事故，造成设备损坏、人员伤亡以及巨大经济损失。制定本规范旨在统一雷电预警系统设计标准，确保系统设计遵循安全可靠原则，准确预警雷电风险，有效降低雷击事故发生率。

1.0.2  本规范全面规范雷电预警系统的设计、安装、验收、运行与维护，本规范规定的系统技术要求普遍适用于新建、改建和扩建项目。

1.0.3  石油和化工企业雷电预警系统以满足现行国家级行业有关标准为前提，参照本标准设计，当条文发生冲突时，按要求高的条款执行。

# 2   术  语

2.0.1  石油和化工企业生产区域广泛，涵盖炼油厂、化工厂、油气储存库等，雷暴活动对其安全生产威胁巨大。雷电预警系统通过部署各类探测设备，监测目标区域内雷暴活动迹象，基于采集到的实时数据，运用算法模型，对区域未来时段雷电发生情况进行预测分析，提前发出预警信号，为企业启动防雷应急预案、提前采取防护措施争取时间，有效避免雷击引发火灾、爆炸等重大安全事故，保障企业人员生命与财产安全。

# 3   基本规定

3.0.1  石油和化工企业生产环境具有易燃易爆、高温高压等特点，雷电活动极易引发火灾、爆炸等灾难性事故。通过部署大气电场仪、等探测设备，实时采集企业所在区域的大气电场强度、闪电发生位置、时间、电流强度等雷电相关信息，利用数据分析算法和模型，对采集到的数据进行处理，实现对企业及邻近区域雷电活动的实时监测，提前感知雷电活动迹。同时，基于监测数据，对即将影响企业的雷电活动进行临近预警，为企业争取充足的应急响应时间，如提前疏散人员、停止危险作业、启动防雷设施等，最大程度降低雷电灾害带来的损失，保障企业安全生产和人员生命财产安全。

3.0.2  预警解除信息则让企业及时了解雷电威胁是否消除，以便恢复正常生产秩序。

3.0.3  石油和化工企业的雷电预警系统与上级平台实现数据交互，一方面，企业可获取更全面的区域雷电活动趋势和信息，结合自身监测数据，更准确地判断雷电对企业的影响，优化自身预警策略；另一方面，企业将自身监测数据上传至上级平台，有助于上级平台完善区域雷电灾害监测网络，实现数据共享和协同分析。

3.0.4  防雷接地一体化监测平台对石油和化工企业的防雷接地系统进行全面监测和管理，涵盖接地电阻、防雷装置运行状态等关键信息。雷电预警系统与防雷接地一体化监测平台实现数据交互，能够实现防雷安全管理的协同联动。当雷电预警系统发出预警时，可将预警信息同步传输至防雷接地一体化监测平台，平台根据预警情况，自动检查防雷接地系统的运行状态，判断防雷设施是否处于良好工作状态。反之，防雷接地一体化监测平台发现防雷设施故障时，也可将信息反馈给雷电预警系统，在预警时重点关注该区域的雷电风险，提醒企业加强防范，形成全方位、闭环式的防雷安全管理体系。

3.0.5  石油和化工企业内电磁环境复杂，如电机运行、变频器工作、高频设备使用等，会产生强烈的电磁干扰。因此，要求系统具备抗干扰能力，通过采用屏蔽技术、滤波电路、隔离措施等手段，抑制外界电磁干扰，确保监测数据的准确性和可靠性。

3.0.6  雷电预警系统的主要功能是提前监测和预警雷电活动，为企业采取防范措施争取时间，它本身不具备直接抵御雷电的能力。雷电保护装置，如避雷针、避雷带、浪涌保护器等，通过物理或电气手段，将雷电电流安全引入大地，防止雷电对建筑物、设备和人员造成直接伤害。两者在企业防雷体系中发挥着不同的作用，缺一不可。

# 4   系统组成

本章参考中华人民共和国应急管理部文件：关于印发《大型油气储存基地雷电预警系统基本要求(试行)》《油气储存企业紧急切断系统基本要求(试行)》的通知。

4.0.1  雷电探测模块作为系统前端感知单元，用于收集各类与雷电相关的实时数据。数据处理模块对接收到的数据进行处理、分析与计算，提炼出雷电活动的关键特征与趋势，生成精准的预警信息。应用终端将处理后的预警信息以直观、便捷的方式呈现给用户，实现信息的有效传达与交互。

4.0.2  大气电场仪能实时测量大气电场强度与极性变化，对本地雷电监测灵敏度高。闪电定位系统借助电磁波传播特性，通过多个探测站点协同工作，能精确测定闪电发生的位置、时间、电流强度等参数，可对较大区域闪电活动进行宏观监测。多普勒雷达通过发射和接收电磁波，探测雷暴云团的结构、移动速度与方向等信息，有助于预测雷电发展趋势。卫星信号接收器可接收卫星遥感数据，获取更广阔区域的云图、气象信息，辅助判断雷电活动可能性。在石油和化工企业实际应用中，根据企业规模、地理环境及雷电活动特点，灵活选用一种或多种探测方式组合。常规使用的是大气电场仪。

4.0.3  硬件方面，需满足数据运算分析和存储的需要，并具备稳定可靠性。软件方面，需兼容不同探测设备数据格式，准确接收数据；正确运用算法模型挖掘分析，生成可靠预警信息；将处理后的预警信息准确推送至应用终端。

4.0.4  电脑端通常用于企业监控中心、调度室等固定场所，配备大尺寸显示屏，可展示详细、全面的雷电预警信息，如以电子地图形式清晰呈现预警区域、雷电移动轨迹，用图表展示雷电强度变化趋势等，方便管理人员全面掌握雷电动态，进行综合决策。移动端（如手机、平板电脑）则为企业现场作业人员、外出管理人员提供便捷预警服务，及时了解所在区域雷电风险，以便迅速采取防护措施。数据接口服务则用于与企业其他信息系统对接，实现数据共享与协同联动。

# 5   系统功能

5.0.1-5.0.3  本规范中此3条规定了雷电预警系统的基本功能要求。

雷电活动情况和雷电特征参数的实时监测通过探测设备完成，获取进一步分析的关键数据；显示功能则将这些监测数据直观呈现给用户，如在电子地图上标注雷电位置、以动态曲线展示大气电场强度变化，方便企业人员及时掌握雷电动态。记录功能将监测数据按时间序列存储，形成完整的历史数据档案，便于后续事故分析、系统优化以及研究雷电活动规律。

基于上述监测数据，系统能够完成雷电临近预警，清晰、醒目地显示预警信息，如预警级别、到达时间、影响区域等，并记录预警信息存档。声光报警装置是可选项，可根据需要进行配置。

历史监测数据查询、导出、格式转换和统计分析功能，有助于企业深入挖掘雷电数据价值。其中统计分析功能运用数据统计方法和算法，对历史数据进行分析，如计算雷电发生频率、强度分布、持续时间等统计指标，生成统计报表和趋势图表。通过这些分析，企业可以评估雷电预警系统的性能，优化预警算法；还能总结雷电活动规律，为防雷设施的规划、维护以及生产调度安排提供数据支持。

5.0.4  气象环境参数与雷电活动密切相关，监测气象数据可提升预警的准确性和可靠性。

5.0.5  在系统安装调试或投入使用前，需要对各种工作参数进行初始化配置，如探测设备的通信参数、数据采集频率、预警算法的初始设置等。保存功能将配置好的参数存储在系统中，即使系统重启或出现故障，也能快速恢复到正确的工作状态，避免因参数丢失导致系统运行异常。

5.0.6  雷电预警系统具有预警阈值等工作参数的设置和调整能力，可针对应用场景进行设置，增强系统的适应性和灵活性。例如，在雷电高发季节或企业开展高危生产作业期间，可适当降低预警阈值，提高预警的灵敏度；而在雷电活动较少的时期，可适当提高阈值，减少不必要的预警干扰。

5.0.7  雷电分级预警根据雷电的强度、影响范围和发生概率等因素，将雷电风险划分为不同级别，不同级别对应不同的应急响应措施，便于企业快速制定和执行相应的防范策略。设置雷电预警时间功能允许系统根据历史数据和实时监测情况，提前设定预警发出的时间点。设置预警区域功能可界定雷电可能影响的范围。预警解除功能是在雷电威胁消除后，及时通知企业恢复正常生产秩序，避免过度防护带来的资源浪费。

5.0.8  不同预警级别代表雷电活动的危险性，针对不同的危险程度采取不同的应急措施。一般一级预警需提醒值班人员加强设备巡检和监测；二级预警需暂停部分非关键生产作业，检查防雷设施状态；三级预警需立即停止所有危险作业，疏散人员到安全区域。分级预警模式有助于企业合理调配资源，在保障安全的前提下，尽量减少对生产的影响，实现风险防控与生产效益的平衡。

5.0.9  确保系统时钟的准确性和一致性能够消除因时钟偏差导致的数据误差和预警错误，提高雷电预警的精度和可靠性。

5.0.10  雷电预警系统具备第三方接口，可与其它平台通信，实现数据共享和系统协同。例如，与安全生产管理系统对接后，当雷电预警系统发出预警时，安全生产管理系统可自动触发相关区域的设备断电、人员疏散等应急预案；与接地电阻在线监测系统通信，可结合接地系统状态评估雷电风险，为防雷决策提供更全面的数据支持。同时，雷电预警系统也可以从其他平台获取相关信息，如气象数据、设备运行状态等，进一步完善自身的监测和预警功能，提升企业整体安全管理水平，形成多系统协同联动的安全防护体系。

5.0.11  尽管本规范所规定的主体是雷电预警系统，但出于对石油和化工企业能够有效地运用本系统，能够与管理大平台一同更好地进行防雷接地监测，本条给出了防雷接地一体化监测平台的基本功能要求。一体化监测平台需支持多种数据和设备接入，能够整合分析多源数据，能更全面、宏观地掌握企业防雷接地系统运行状况，实现对防雷接地系统的集中调度与优化管理，提升企业整体防雷接地安全管理水平。

# 6   系统设计

6.0.1-6.0.4  现行国家标准《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》GB 17681规定“大型油气储存企业、地属多雷区或强雷区的二级以上石油库应设置雷电预警系统”。本条是结合该条规定而制定的，相比该条规定提出了更为严格的要求。将大型的企业（石油化工企业、大型油气储存企业、大型危险化学品制造和储存企业）、处于强雷区或多雷区的户外作业单位、油气钻井、集输站场、储罐、油库、炼化企业、险化学品制造和储存企业均列为应安装雷电预警系统的地区；将处于中雷区的野外作业单位、油气钻井、集输站场、油库、炼化企业、险化学品制造和储存企业规定为宜安装雷电预警系统的地区。

6.0.5  石油和化工企业厂区面积大、功能区域复杂，不同区域的雷电风险程度、电磁环境以及对雷电预警的需求存在显著差异。例如，生产装置区设备密集、电气设施多，一旦遭受雷击，极易引发火灾、爆炸等严重事故，对雷电预警的及时性和准确性要求极高；办公区在同等雷电风险的情况下影响较小。因此，雷电预警系统设备需依据实际需求，结合经济性考虑，设置于厂区的相应位置。​

6.0.7  需根据石油和化工企业所处地理位置、环境情况，对雷电预警系统设备提出相应的环境适应性要求，满足在可能面临的高温、低温、高湿、沙尘、暴雨、暴雪等各种恶劣天气下正常运行。

6.0.9  石油和化工企业部分区域，如野外作业站点、偏远厂区等，可能存在市电供应不稳定或难以接入市电的情况，此时可采用太阳能供电方式。

6.0.10  本规范是基于常规情况即雷电探测模块选用大气电场仪的情况提出的要求。

2  厂区内部可采用有线网络通信保证数据传输稳定性；对于布线困难或临时监测的区域，可选用无线通信方式，但应注意网络安全管控，采取相应信息安全保护措施。

3  石油和化工企业作为国家经济发展的重要支柱产业，其关键基础设施的安全性与自主性不容有失，需要从底层硬件到上层软件形成统一协调的国产化架构。雷电预警系统采用国产化产品具有极其重要的意义，能够保障信息安全、技术可控，能够灵活定制功能，实现技术改进需求的快速响应。

4  软件运行环境支持国产 CPU 和国产操作系统，也是实现国产化全产业链贯通的关键环节。

6  与全国危化品风险监测预警平台进行数据交互，可实现石油化工企业雷电预警信息的共享和协同管理。

6.0.11  本条技术指标是结合《大型油气储存基地雷电预警系统基本要求(试行)》、现行相关标准和实际产品性能参数给出的，用于采用大气电场仪进行雷电探测的系统。

1  可定制的提前时间设置，能满足不同企业对预警及时性的个性化需求，如对安全要求极高的关键生产环节，可适当延长预警提前时间。

9  当外部电源供电中断后，自主持续运行时间不低于 6 小时，确保系统在断电情况下仍能继续工作，持续提供雷电预警服务，避免因供电中断导致预警失效。

11  不同级别预警对应不同的应急响应措施，使企业能够根据雷电风险程度合理调配资源，既有效防范雷击风险，又避免过度防护造成的资源浪费。一般一级预警需提醒值班人员加强设备巡检和监测；二级预警需暂停部分非关键生产作业，检查防雷设施状态；三级预警需立即停止所有危险作业，疏散人员到安全区域。

# 7   安装验收

7.0.1  设计图纸需规划雷电预警系统的整体布局，包括各设备的安装位置、布线走向等，还需说明各监测点的功能要求；清单需明确所需设备、材料的种类与数量；产品手册需提供设备的技术参数、安装方法及注意事项等关键信息。

7.0.2  硬件安装涵盖雷电探测模块、数据处理模块、应用终端等实体设备的安装。软件安装涉及数据处理模块软件、终端软件、设备驱动程序等的安装和配置。软件安装后需进行初始化设置、参数校准、系统构建、综合调试等操作，使软件与硬件设备协同工作，实现系统功能。

7.0.3  在沿海、台风多发地区等特殊气象环境下，需充分考虑设备抵御高等级台风的能力。例如，通过加强水泥基座的结构强度、增加支架的固定措施（如采用预埋件、加固螺栓等），确保大气电场仪在强风环境下依然稳固。

7.0.7  雷电预警系统的设备及金属部件长期处于这种环境中，如大气电场仪的金属外壳、金属支架、电缆接头等，易发生腐蚀，导致设备结构损坏、性能下降，甚至引发电气故障。采取防腐蚀措施，如对设备表面进行防腐涂层处理（喷涂防腐漆、镀锌等）、选用耐腐蚀材料制作金属部件、对电缆接头进行密封处理等，能够有效减缓设备的腐蚀速度，延长设备使用寿命。

7.0.8  功能测试验证软件各项功能，如数据采集、分析处理、报警等是否正常运行；性能测试评估软件运行效率、响应时间等指标是否达标；安全测试检查软件是否存在漏洞，防止数据泄露、非法访问等安全风险。在测试环境稳定运行 5 天，能暴露软件潜在问题，经过调试优化后正式上线运行，可确保软件在实际生产环境中稳定、可靠运行，保障雷电预警系统正常工作。

7.0.10  可通过输入测试数据等方式，检查系统是否能够准确监测雷电相关信息。若功能存在缺陷，如报警不准确、数据丢失等，需及时整改，保证系统投入使用后，能有效监测接地系统运行状态。整改后需重复验收，直至合格。

# 8   运行维护

8.0.1  可每天在应用终端软件上观察系统运行状况。

8.0.2  设备状态检查包括检查硬件故障（如传感器损坏、电源故障）、安装松动或环境干扰等问题；通信检查包括检查数据传输线路（有线或无线通信）是否存在断路、短路、信号干扰，通信模块是否正常运行，网络配置是否正确等问题。需快速定位并解决问题。

8.0.3  随着石油和化工企业生产工艺调整、安全管理要求变化或周边环境改变等因素，预警应用需求可能发生变化。例如，企业新建了高风险的生产装置，对雷电预警的精准度和覆盖范围有了更高要求；或者企业所在地区雷电活动规律出现变化，原有的预警指标不再适用。此时，立即对目标数据进行新增或修改，能够使雷电预警系统适应新的需求。

8.0.4  运行数据包含系统运行期间的各项监测数据；事件记录涵盖系统报警事件、设备故障事件、参数调整事件等重要信息；运维记录包括对系统进行维护、检修、升级等操作的情况。建议定期打印存档，防止电子数据丢失。

8.0.6  雨季雷电活动频繁，需提前让系统保持良好运行状态。

8.0.7  在运行过程中，系统可能会因环境变化、设备老化、软件漏洞等因素，出现预警准确性下降、数据处理效率降低等问题。通过运行优化调整，可对设备进行校准和维护，如重新校准大气电场仪的测量精度；对软件进行升级和优化，修复漏洞、提高运行速度和稳定性；根据实际雷电监测数据，优化预警算法和阈值设置，提高预警的准确性和可靠性。

8.0.8  盐雾和腐蚀性物质会逐渐侵蚀设备的金属外壳、线路、电子元件等，导致设备短路、接触不良、性能下降甚至损坏，需提高检测维护的频率。